## Sheet1
Projected Constraints
Loading (%) | Estimated Loading (MVA) | Rate B (MVA) |  |  | Limiting Constraint | Contingency
Unknown | [8 empty] | 93350
196.8385 | 759.7965 | 386 | 28790.9 | 0.00579 | B$0195 1.00 601028 EAU CL 3 345 9 | C:601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1 | 219.3 | 386
187.4935 | 723.725 | 386 | 31963.2 | 0.0055 | B$0202 1.00 601028 EAU CL 3 345 10 | C:601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1 | 210.3 | 386
193.9817 | 682.8155 | 352 | -19576 | -0.00293 | B$1325 P2 1.00 657946 PRAIRIE3 345 2 | C:3Wnd: OPEN B$1324 P1 1 | -409.3 | -352
133.2942 | 299.912 | 225 | -10663.8 | 0.00072 | B$1382 PORCUPI T3 1.00 152002 PORCUPINE_TS 500 T3 | C:152001 PINARD_TS 500 152002 PORCUPINE_TS 500 1 | 232.7 | 225
132.9387 | 299.112 | 225 | -9631.9 | 0.00072 | B$1383 PORCUPI T4 1.00 152002 PORCUPINE_TS 500 T4 | C:152001 PINARD_TS 500 152002 PORCUPINE_TS 500 1 | 231.9 | 225
195.723 | 978.615 | 500 | 23989.8 | -0.0069 | B$1765 WT2 KU1A 1.00 652529 WATERTN3 345 1 | C:652529 WATERTN3 345 652537 WHITE 3 345 1 | -334.5 | -500
ENTERGY
115.34 | 1915.7975 | 1661 | 79091.8 | 0.01785 | 300039 7FAIRPT 345 344002 7WADAIRTP 345 N1 | C:700542 GRIMES 3 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 249.5 | 1661
122.7259 | 1466.5745 | 1195 | 90607.5 | -0.01447 | 300039 7FAIRPT 345 541199 ST JOE 3 345 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 115.8 | -1195
225.0241 | 1957.935 | 870.1 | 33238.8 | -0.0181 | 300040 7FLETCH 345 300047 7SALEM 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | -268.3 | -870.1
197.3255 | 1716.929 | 870.1 | 39545 | -0.01574 | 300040 7FLETCH 345 300047 7SALEM 345 1 | Base Case | -247.6 | -870.1
195.8062 | 1703.7095 | 870.1 | 43046 | 0.01657 | 300040 7FLETCH 345 300054 7GOBKNOB 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | 156.9 | 870.1
197.9872 | 776.11 | 392 | 35129.7 | 0.0066 | 300040 7FLETCH 345 B$0771 FLETCHER 1.00 1 | C:300040 7FLETCH 345 300054 7GOBKNOB 345 1 | 160 | 392
185.8499 | 1617.08 | 870.1 | 42865 | -0.0148 | 300041 7FRANKS 345 300042 7HUBEN 345 1 | C:345088 7MCCREDIE 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | -235.5 | -870.1
200.4004 | 1743.684 | 870.1 | 35262.9 | 0.01504 | 300041 7FRANKS 345 300047 7SALEM 345 1 | C:344154 7BLAND 345 344885 7LABADIE2 345 1 | 339.7 | 870.1
182.2816 | 1586.0325 | 870.1 | 42021.1 | 0.01395 | 300041 7FRANKS 345 300047 7SALEM 345 1 | Base Case | 283.8 | 870.1
208.9726 | 1818.2705 | 870.1 | 34931.8 | -0.01623 | 300042 7HUBEN 345 300045 7MORGAN 345 1 | C:345408 7OVERTON 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | -303.2 | -870.1
178.9102 | 1556.6975 | 870.1 | 43778.1 | -0.01385 | 300042 7HUBEN 345 300045 7MORGAN 345 1 | Base Case | -263.8 | -870.1
224.7205 | 2175.7435 | 968.2 | 10697.4 | -0.01461 | 300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | C:344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | -811.9 | -968.2
156.7991 | 1518.129 | 968.2 | 36891.4 | -0.00974 | 300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | Base Case | -608.9 | -968.2
180.6677 | 2158.979 | 1195 | 35753.5 | 0.01674 | 300044 7MCCRED 345 345088 7MCCREDIE 345 1 | C:345088 7MCCREDIE 345 345408 7OVERTON 345 1 | 596.3 | 1195
225.9736 | 1965.97 | 870 | 16168.6 | -0.0142 | 300045 7MORGAN 345 300739 7BLACKBERRY 345 1 | C:300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | -640.4 | -870
217.973 | 1896.3655 | 870 | 28923.2 | -0.01593 | 300045 7MORGAN 345 300739 7BLACKBERRY 345 1 | Base Case | -409.3 | -870
193.8805 | 1686.954 | 870.1 | 39749.2 | -0.01524 | 300046 7NEWMAD 345 300051 7STFRANCISTP 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | -264.3 | -870.1
193.4658 | 1683.346 | 870.1 | 44821 | -0.01676 | 300051 7STFRANCISTP 345 300054 7GOBKNOB 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | -118.8 | -870.1
262.324 | 2282.219 | 870 | 19565.9 | -0.01914 | 300739 7BLACKBERRY 345 532793 NEOSHO 7 345 1 | C:512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | -495.5 | -870
237.0448 | 2062.29 | 870 | 24832.1 | -0.0174 | 300739 7BLACKBERRY 345 532793 NEOSHO 7 345 1 | Base Case | -438 | -870
180.7847 | 1898.2395 | 1050 | 24772.4 | -0.01237 | 334325 8HARTBRG 500 337368 8MTOLIV 500 1 | C:335368 8WELLS 500 335500 8WEBRE 500 1 | -743.5 | -1050
102.0848 | 1768.108 | 1732 | 90834.9 | -0.01448 | 337368 8MTOLIV 500 337561 8ELDEHV 500 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -416.4 | -1732
100.1602 | 1734.774 | 1732 | 93218.1 | -0.01844 | 337420 8STERL 500 337561 8ELDEHV 500 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -13.4 | -1732
165.9605 | 2874.4365 | 1732 | 82536.5 | -0.02619 | 337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 429.6 | -1732
205.1777 | 3553.6775 | 1732 | 43643.1 | -0.03665 | 337643 8SHERID 500 337808 8MABEL 500 1 | C:337860 8KNWRIVL 500 337957 8KEO 500 1 | -132.4 | -1732
198.2759 | 3434.139 | 1732 | 43789.2 | 0.03434 | 337808 8MABEL 500 337860 8KNWRIVL 500 1 | C:337643 8SHERID 500 337808 8MABEL 500 1 | 228.5 | 1732
224.809 | 3893.6925 | 1732 | 28919.4 | -0.03355 | 337808 8MABEL 500 337909 8ANO 50 500 1 | C:337909 8ANO 50 500 337922 8P HILL 500 1 | -761.8 | -1732
208.2804 | 3607.4165 | 1732 | 39746.7 | -0.03499 | 337808 8MABEL 500 337937 8MAYFL 500 1 | C:337808 8MABEL 500 337909 8ANO 50 500 1 | -341.1 | -1732
239.9299 | 4155.5855 | 1732 | 24361.8 | 0.03513 | 337909 8ANO 50 500 337922 8P HILL 500 1 | C:337808 8MABEL 500 337909 8ANO 50 500 1 | 876.2 | 1732
303.8232 | 3946.6635 | 1299 | 32118.2 | -0.04181 | 337909 8ANO 50 500 515305 FTSMITH8 500 1 | C:510907 PITTSB-7 345 510911 VALIANT7 345 1 | 43.7 | -1299
279.4561 | 3630.1345 | 1299 | 36126.1 | -0.03807 | 337909 8ANO 50 500 515305 FTSMITH8 500 1 | Base Case | 76.3 | -1299
235.3755 | 4076.7045 | 1732 | 28705 | 0.03627 | 337922 8P HILL 500 337937 8MAYFL 500 1 | C:337808 8MABEL 500 337909 8ANO 50 500 1 | 690.9 | 1732
MAPP_US
205.0153 | 615.046 | 300 | 27147.6 | 0.00476 | 659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1 | C:659105 LELANDO3 345 659202 LELND2TY 345 1 | 170.7 | 300
MISO_IN
116.1733 | 1241.893 | 1069 | 75337.1 | -0.00958 | 255109 17MUNSTR 345 270677 BURNH;0R 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -347.6 | -1069
105.2719 | 1125.357 | 1069 | 85719.7 | -0.00742 | 255111 17SHEFLD 345 270674 BURNH; B 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -432.7 | -1069
159.2862 | 1737.812 | 1091 | 42512.2 | -0.01272 | 255112 17STJOHN 345 274750 CRETE;BP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1 | -550.4 | -1091
MISO_MO_IL
191.6305 | 3182.983 | 1661 | 27114.8 | 0.02298 | 344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | C:345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1 | 1037.8 | 1661
159.4096 | 2647.7935 | 1661 | 43025.5 | 0.01961 | 344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | Base Case | 817.2 | 1661
109.1764 | 1563.4065 | 1432 | 80740.1 | -0.01039 | 344102 7BELLEAU 345 344535 7ENON 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -593.5 | -1432
193.4983 | 2770.895 | 1432 | 36857 | 0.0237 | 344102 7BELLEAU 345 345747 7SIOUX 345 1 | C:344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | 558.5 | 1432
185.5867 | 2217.761 | 1195 | 28042.4 | 0.01566 | 344154 7BLAND 345 344885 7LABADIE2 345 1 | C:344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | 755.9 | 1195
214.074 | 2046.5475 | 956 | 8483.7 | -0.01285 | 344535 7ENON 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | C:344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | -847 | -956
158.8371 | 1518.4825 | 956 | 30491.3 | -0.00895 | 344535 7ENON 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | Base Case | -683 | -956
186.4162 | 2227.6735 | 1195 | 37249.3 | 0.01841 | 344822 7JOACHIM 345 345668 7RUSH 2 345 1 | C:345667 7RUSH 1 345 345857 7TYSON 3 345 1 | 509.1 | 1195
201.6273 | 2409.446 | 1195 | 28620.6 | -0.01876 | 344822 7JOACHIM 345 345858 7TYSON 1 345 1 | C:345667 7RUSH 1 345 345857 7TYSON 3 345 1 | -658.2 | -1195
134.7485 | 1241.0335 | 921 | 61344.6 | -0.01001 | 344849 7KELSO 345 344974 7LUTESVIL 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -306.6 | -921
205.2215 | 2452.397 | 1195 | 22782 | -0.01782 | 344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | C:344154 7BLAND 345 344885 7LABADIE2 345 1 | -788.9 | -1195
153.8739 | 1838.793 | 1195 | 45939.5 | -0.01358 | 344886 7LABADIE3 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | Base Case | -571.1 | -1195
152.1976 | 1818.7615 | 1195 | 58072.8 | -0.01769 | 344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -167.4 | -1195
319.2272 | 3808.38 | 1193 | 8435.3 | 0.0308 | 345088 7MCCREDIE 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | C:344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | 933.2 | 1193
259.8317 | 3099.7925 | 1193 | 18716.6 | 0.02555 | 345088 7MCCREDIE 345 345230 7MONTGMRY 345 1 | Base Case | 714.7 | 1193
249.193 | 2295.0675 | 921 | 24824.9 | -0.02005 | 345088 7MCCREDIE 345 345408 7OVERTON 345 1 | C:300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | -423.4 | -921
201.801 | 1858.5875 | 921 | 39010.5 | -0.01725 | 345088 7MCCREDIE 345 345408 7OVERTON 345 1 | Base Case | -248.3 | -921
204.3516 | 1847.3385 | 904 | 16720 | -0.01231 | 345230 7MONTGMRY 345 345992 7SPENCER 345 1 | C:345435 7PALM TAP 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | -698.2 | -904
269.1401 | 2572.9795 | 956 | 22341.4 | -0.02277 | 345408 7OVERTON 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | C:300044 7MCCRED 345 300049 7THOMHL 345 1 | -447.4 | -956
244.3606 | 2336.0875 | 956 | 28409 | -0.02125 | 345408 7OVERTON 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | Base Case | -352.4 | -956
473.9823 | 1421.947 | 300 | 5834.5 | 0.01282 | 345408 7OVERTON 345 B$0038 1.00 1 | C:345088 7MCCREDIE 345 345408 7OVERTON 345 1 | 225.2 | 300
218.3558 | 3113.7535 | 1426 | 20627.8 | -0.02321 | 345435 7PALM TAP 345 345436 7PALMYRA 345 1 | C:345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1 | -947.1 | -1426
167.4435 | 2387.744 | 1426 | 41755 | -0.01864 | 345435 7PALM TAP 345 345436 7PALMYRA 345 1 | Base Case | -647.7 | -1426
203.4514 | 1847.3385 | 908 | 17045 | 0.01231 | 345435 7PALM TAP 345 345992 7SPENCER 345 1 | C:345435 7PALM TAP 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | 698.2 | 908
196.5424 | 3524.006 | 1793 | 27681.4 | 0.02636 | 345435 7PALM TAP 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | C:345230 7MONTGMRY 345 345992 7SPENCER 345 1 | 1063.3 | 1793
177.5836 | 3184.0735 | 1793 | 36360.5 | 0.02441 | 345435 7PALM TAP 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | Base Case | 905.4 | 1793
261.3796 | 2373.3265 | 908 | -641.7 | -0.01559 | 345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1 | C:344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | -918 | -908
197.3004 | 1791.488 | 908 | 15020.4 | -0.01128 | 345435 7PALM TAP 345 636645 SUB T 3 345 1 | Base Case | -738.5 | -908
190.8953 | 2281.199 | 1195 | 32811.4 | -0.01794 | 345667 7RUSH 1 345 345857 7TYSON 3 345 1 | C:344822 7JOACHIM 345 345858 7TYSON 1 345 1 | -606.5 | -1195
224.2927 | 3198.4145 | 1426 | 27387.8 | 0.02687 | 345747 7SIOUX 345 348151 7ROXFORD 345 1 | C:347679 7MEREDOSIA 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | 690.1 | 1426
192.8299 | 2749.7545 | 1426 | 36461.7 | 0.02327 | 345747 7SIOUX 345 348151 7ROXFORD 345 1 | Base Case | 577.5 | 1426
164.2951 | 1963.3265 | 1195 | 44061 | -0.01559 | 346809 7CASEY 345 347821 7NEOGA 345 1 | C:347340 7KANSAS 345 348961 7MTZION 345 1 | -508 | -1195
112.3485 | 1342.565 | 1195 | 82710.4 | 0.0139 | 346886 7COFFEN N 345 348067 7RAMSEY 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | 45 | 1195
113.5013 | 1356.341 | 1195 | 82207.2 | -0.01446 | 346895 7COFFEEN 345 348151 7ROXFORD 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -6.5 | -1195
294.7995 | 2113.7125 | 717 | 9968.2 | 0.01675 | 347288 7IPAVA 345 349661 7DUCK CRK 345 1 | C:347679 7MEREDOSIA 345 347962 7PAWNEE 345 1 | 550.1 | 717
235.7243 | 1690.143 | 717 | 15990.5 | 0.01258 | 347288 7IPAVA 345 349661 7DUCK CRK 345 1 | Base Case | 515.8 | 717
182.0391 | 3263.9605 | 1793 | 35957.9 | -0.02563 | 347679 7MEREDOSIA 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | C:345230 7MONTGMRY 345 345992 7SPENCER 345 1 | -871.4 | -1793
168.4479 | 3020.2705 | 1793 | 42695.7 | -0.02423 | 347679 7MEREDOSIA 345 348060 7SE QUINCY 345 1 | Base Case | -758.4 | -1793
194.5158 | 2104.661 | 1082 | 28039.8 | -0.01566 | 347821 7NEOGA 345 348491 7HOLLAND 345 1 | C:347340 7KANSAS 345 348961 7MTZION 345 1 | -642.8 | -1082
162.9773 | 1763.414 | 1082 | 40295.1 | -0.01284 | 347821 7NEOGA 345 348491 7HOLLAND 345 1 | Base Case | -564.8 | -1082
125.8603 | 1361.8085 | 1082 | 75069.2 | 0.01451 | 348067 7RAMSEY 345 348491 7HOLLAND 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -7.3 | 1082
187.5251 | 2240.925 | 1195 | 44696.7 | 0.0215 | 348773 7PR STATE 345 348827 7W MT VERNON 345 1 | C:344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | 233.9 | 1195
103.8647 | 943.0915 | 908 | 88655.6 | -0.00749 | 348885 7BUNSONVILLE 345 348887 7SIDNEY 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -243.9 | -908
184.7269 | 2207.487 | 1195 | 34543.6 | 0.01722 | 349661 7DUCK CRK 345 349740 7MAPLE RIDGE 345 1 | C:347679 7MEREDOSIA 345 347962 7PAWNEE 345 1 | 600 | 1195
136.3113 | 1628.92 | 1195 | 60457.4 | -0.0132 | 349662 7TAZEWELL 345 349740 7MAPLE RIDGE 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -396.7 | -1195
MISO_W
121.4673 | 1161.713 | 956.4 | 69940.6 | -0.00878 | 601002 ADAMS 3 345 615306 GRE-PL VLLY3 345 1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1 | -342.1 | -956.4
110.4542 | 1055.9425 | 956 | 81650 | 0.00855 | 601002 ADAMS 3 345 631144 MITCHLCO3 345 1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1 | 257.8 | 956
119.2221 | 854.8225 | 717 | 52147.5 | 0.00335 | 601008 SPLTRTB3 345 652564 SIOUXCY3 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1 | 542.1 | 717
110.1409 | 1316.735 | 1195.5 | 73522.9 | -0.0061 | 601014 AS KING3 345 601023 REDROCK3 345 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | -747.3 | -1195.5
179.7862 | 2148.4445 | 1195 | 28354.6 | 0.01467 | 601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1 | C:699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1 | 779 | 1195
156.7792 | 1873.511 | 1195 | 39763.3 | 0.01266 | 601014 AS KING3 345 601028 EAU CL 3 345 1 | Base Case | 691.7 | 1195
111.7848 | 1427.604 | 1277.1 | 69277.7 | -0.00624 | 601015 BLUE LK3 345 601050 HELENA 3 345 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -845.1 | -1277.1
231.7804 | 2769.776 | 1195 | 16753.8 | 0.02056 | 601028 EAU CL 3 345 699244 ARP 345 345 1 | C:699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1 | 850.5 | 1195
187.0274 | 2234.9775 | 1195 | 30892.6 | 0.01665 | 601028 EAU CL 3 345 699244 ARP 345 345 1 | Base Case | 680.7 | 1195
105.2141 | 1257.834 | 1195.5 | 82967.4 | -0.00604 | 601029 LKFLDXL3 345 631138 LAKEFLD3 345 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -694 | -1195.5
124.7595 | 3453.3435 | 2768 | 52085.6 | -0.01661 | 601051 HMPT CNR3 345 700536 HMPT CNR 765 765 N1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1 | -1902.8 | -2768
107.8647 | 1791.633 | 1661 | 76967.4 | -0.00798 | 631138 LAKEFLD3 345 700356 IA-B STA 345 345 N1 | C:700357 IA-F STA 345 345 700358 IA-G STA 345 345 N1 | -1046.7 | -1661
241.9434 | 2533.147 | 1047 | 14379.8 | 0.01882 | 631139 HAZLTON3 345 631140 SALEM 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 776.3 | 1047
197.2262 | 2064.9585 | 1047 | 27707.6 | 0.01551 | 631139 HAZLTON3 345 631140 SALEM 3 345 1 | Base Case | 617.1 | 1047
254.8605 | 2352.362 | 923 | 12685.9 | 0.01772 | 631139 HAZLTON3 345 631142 ARNOLD 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 698.2 | 923
354.7917 | 3097.3315 | 873 | -8266.1 | -0.02189 | 631139 HAZLTON3 345 631144 MITCHLCO3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | -1053.9 | -873
197.1175 | 1720.836 | 873 | 23622.5 | -0.01216 | 631139 HAZLTON3 345 631144 MITCHLCO3 345 1 | Base Case | -585.7 | -873
102.5766 | 1703.798 | 1661 | 89720 | -0.01188 | 631139 HAZLTON3 345 636000 WEBSTER3 345 N1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -594.8 | -1661
211.0323 | 2521.836 | 1195 | 27529.9 | 0.02016 | 631140 SALEM 3 345 631141 ROCK CK3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 639.9 | 1195
168.143 | 2009.309 | 1195 | 44117.8 | 0.01654 | 631140 SALEM 3 345 631141 ROCK CK3 345 1 | Base Case | 465.3 | 1195
250.9857 | 2411.973 | 961 | 4768.9 | 0.01638 | 631142 ARNOLD 3 345 631148 MORGANV3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 882.9 | 961
150.562 | 1439.3725 | 956 | 35462.3 | -0.00835 | 631143 OTTUMWA3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | C:631143 OTTUMWA3 345 700399 MO-C STA 345 345 N1 | -659.9 | -956
261.4553 | 2512.5855 | 961 | 2774.2 | 0.01713 | 631148 MORGANV3 345 636420 TIFFIN 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 913.5 | 961
118.526 | 1133.109 | 956 | 23641 | 0.00254 | 635017 ATCHSNT3 345 640139 COOPER 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 896 | 956
170.1512 | 1960.142 | 1152 | 28795.1 | 0.01252 | 635600 GRIMES 3 345 635700 SYCAMOR3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 791.4 | 1152
164.8642 | 1899.2355 | 1152 | 31738.8 | 0.01213 | 635600 GRIMES 3 345 635700 SYCAMOR3 345 2 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 766.9 | 1152
120.2753 | 1113.749 | 926 | 66307.4 | -0.00694 | 635600 GRIMES 3 345 636010 LEHIGH 3 345 1 | C:700541 IA-G STA 765 765 700542 GRIMES 3 765 765 N1 | -465.9 | -926
261.2316 | 3009.388 | 1152 | 6067.6 | -0.02128 | 635680 BONDRNT3 345 635700 SYCAMOR3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | -1022.9 | -1152
400.7244 | 3830.925 | 956 | -11192.1 | 0.0275 | 635680 BONDRNT3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 1263.8 | 956
200.4393 | 1916.1995 | 956 | 24617.9 | 0.01397 | 635680 BONDRNT3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | Base Case | 612.1 | 956
309.6727 | 2960.471 | 956 | 3302 | 0.02226 | 635730 MNTZUMA3 345 636400 HILLS 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 882.5 | 956
127.6705 | 2120.607 | 1661 | 49244 | -0.01042 | 636000 WEBSTER3 345 700397 IA-J STA 345 345 N1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -1147.9 | -1661
106.0583 | 591.8055 | 558 | 78851.7 | 0.00233 | 636000 WEBSTER3 345 B$0225 1.00 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | 374.3 | 558
228.82 | 2338.5405 | 1022 | 13216.5 | -0.01643 | 636400 HILLS 3 345 636420 TIFFIN 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | -804.8 | -1022
520.4247 | 6786.338 | 1304 | -15685.7 | 0.05028 | 636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | 2092.7 | 1304
358.0125 | 4668.483 | 1304 | -2832.3 | 0.03498 | 636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | Base Case | 1403.1 | 1304
422.419 | 6078.61 | 1439 | -10679.1 | 0.0446 | 636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | 1915.2 | 1439
245.4685 | 3532.292 | 1439 | 11326.4 | 0.02552 | 636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | Base Case | 1150 | 1439
312.5695 | 8651.9225 | 2768 | -2556.6 | -0.06135 | 636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | C:635680 BONDRNT3 345 635730 MNTZUMA3 345 1 | -2924.9 | -2768
279.0598 | 7724.3765 | 2768 | 2556.6 | -0.05459 | 636400 HILLS 3 345 700543 HILLS 3 765 765 N1 | Base Case | -2628.4 | -2768
284.0463 | 4178.3205 | 1471 | 11877.8 | 0.03323 | 636600 SB 39 3 345 636605 MECCORD3 345 1 | C:270866 QUAD 6-7 345 270867 QUAD8-10 345 1 | 1076.3 | 1471
264.1728 | 3156.8655 | 1195 | 11365.5 | -0.02393 | 636600 SB 39 3 345 636635 OAKGROV3 345 1 | C:636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | -923 | -1195
175.2387 | 2094.102 | 1195 | 37568.4 | -0.01612 | 636600 SB 39 3 345 636635 OAKGROV3 345 1 | Base Case | -589.3 | -1195
317.4844 | 3936.806 | 1240 | 4523.3 | -0.03036 | 636610 SUB 91 3 345 636615 SB 56 3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | -1102.7 | -1240
244.1047 | 3026.8985 | 1240 | 18617.8 | -0.02391 | 636610 SUB 91 3 345 636615 SB 56 3 345 1 | Base Case | -794.9 | -1240
410.2444 | 4726.015 | 1152 | -9059 | -0.0349 | 636615 SB 56 3 345 636620 WALCOTT3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | -1468.1 | -1152
292.9273 | 3374.522 | 1152 | 5574.1 | -0.02532 | 636615 SB 56 3 345 636620 WALCOTT3 345 1 | Base Case | -1010.9 | -1152
320.6774 | 1789.38 | 558 | -2854.9 | 0.0128 | 636615 SB 56 3 345 B$0025 1.00 1 | C:636610 SUB 91 3 345 636615 SB 56 3 345 1 | 594.5 | 558
403.4495 | 4797.015 | 1189 | -10032.6 | -0.0349 | 636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | C:636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | -1539.1 | -1189
289.7832 | 3445.522 | 1189 | 4232.2 | -0.02532 | 636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | Base Case | -1081.9 | -1189
216.1402 | 3110.258 | 1439 | 22175 | 0.02348 | 636630 SUB 92 3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | 918.4 | 1439
354.1422 | 4281.579 | 1209 | -6603.6 | -0.03074 | 636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | C:636620 WALCOTT3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | -1412 | -1209
229.4095 | 2773.561 | 1209 | 13769.4 | -0.01966 | 636635 OAKGROV3 345 636640 LOUISA 3 345 1 | Base Case | -938.3 | -1209
350.2937 | 4235.0505 | 1209 | 1735.5 | -0.03303 | 636640 LOUISA 3 345 636645 SUB T 3 345 1 | C:636400 HILLS 3 345 636630 SUB 92 3 345 1 | -1151.7 | -1209
104.704 | 4784.9745 | 4570 | 86297 | -0.03047 | 700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | C:700542 GRIMES 3 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | -1940.6 | -4570
126.874 | 5798.141 | 4570 | 62995.9 | 0.04046 | 700528 MITCHLCO 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | C:700542 GRIMES 3 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 2021.2 | 4570
106.7068 | 4876.5025 | 4570 | 82463.5 | -0.02815 | 700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1 | C:700536 HMPT CNR 765 765 700537 MN-G STA 765 765 N1 | -2248.7 | -4570
104.4167 | 4771.842 | 4570 | 86273.8 | 0.02852 | 700541 IA-G STA 765 765 700542 GRIMES 3 765 765 N1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 2109.5 | 4570
127.1114 | 5808.99 | 4570 | 63424.9 | 0.0414 | 700542 GRIMES 3 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700543 HILLS 3 765 765 N1 | 1944.3 | 4570
MISO_WUMS
200.0547 | 1172.3205 | 586 | 12260.3 | 0.00723 | 693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | C:699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1 | 497.4 | 586
153.3549 | 898.66 | 586 | 37534 | 0.0056 | 693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | Base Case | 375.9 | 586
227.5452 | 1110.4205 | 488 | 7264 | -0.00723 | 693580 CYPRESS 345 699304 FORST JT 345 1 | C:699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1 | -435.5 | -488
171.4672 | 836.76 | 488 | 31083.4 | -0.0056 | 693580 CYPRESS 345 699304 FORST JT 345 1 | Base Case | -314 | -488
110.0495 | 1206.1425 | 1096 | 80429.2 | -0.00855 | 693607 BARNHART 345 345 693636 BRANCHRVR345 345 1 | C:693636 BRANCHRVR345 345 699865 SEC 345 1 | -408 | -1096
113.4169 | 1243.0495 | 1096 | 72263 | 0.00697 | 693607 BARNHART 345 345 698870 GRANVL2 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 699396 CEDRSAUK 345 1 | 592.4 | 1096
147.3959 | 1415.001 | 960 | 36908.9 | 0.00806 | 693607 BARNHART 345 345 699396 CEDRSAUK 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 698870 GRANVL2 345 1 | 662.6 | 960
109.0336 | 1195.008 | 1096 | 81710.1 | -0.00848 | 693607 BARNHART 345 345 699865 SEC 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 693636 BRANCHRVR345 345 1 | -403.4 | -1096
121.4591 | 1072.4835 | 883 | 55496 | -0.00501 | 693636 BRANCHRVR345 345 698898 PT BCH2 345 1 | C:698898 PT BCH2 345 699433 PT BCH1 345 Z | -604.8 | -883
109.1522 | 1196.308 | 1096 | 81561.3 | 0.00848 | 693636 BRANCHRVR345 345 699865 SEC 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 693636 BRANCHRVR345 345 1 | 404.7 | 1096
109.511 | 1308.6565 | 1195 | 78016.4 | -0.00739 | 698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | C:693607 BARNHART 345 345 698870 GRANVL2 345 1 | -618.8 | -1195
175.2526 | 2094.268 | 1195 | 18913.7 | 0.01208 | 698870 GRANVL2 345 699329 GRANVL1 345 Z | C:693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | 966.6 | 1195
129.8504 | 1423.16 | 1096 | 50317 | -0.0076 | 698871 GRANVL3 345 699396 CEDRSAUK 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 698870 GRANVL2 345 1 | -713.7 | -1096
239.1991 | 2181.4955 | 912 | 34926.2 | 0.02173 | 698928 WERNER W 345 699359 N APPLETON 345 1 | C:699547 MORGAN 345 699602 HIWAY 22 345 1 | 153 | 912
288.3907 | 2390.7585 | 829 | 20742.6 | -0.02151 | 698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | C:699602 HIWAY 22 345 699676 GARDR PK 345 1 | -382.8 | -829
206.1313 | 1708.8285 | 829 | 37344.9 | -0.01571 | 698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | Base Case | -242.3 | -829
192.773 | 2581.2305 | 1339 | 30703.3 | 0.01983 | 699244 ARP 345 345 699785 ROCKY RN 345 1 | C:699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1 | 730.1 | 1339
174.3302 | 1910.6585 | 1096 | 22579.1 | -0.01151 | 699253 ARCADN1 345 699329 GRANVL1 345 1 | C:693580 CYPRESS 345 699247 ARCADN3 345 1 | -836.2 | -1096
133.3242 | 1162.587 | 872 | 61838.4 | 0.00922 | 699253 ARCADN1 345 699432 PLS PR1 345 1 | C:699432 PLS PR1 345 699471 RACINE1 345 1 | 301.9 | 872
143.4394 | 1572.0955 | 1096 | 52743.8 | -0.01173 | 699304 FORST JT 345 699556 FOXRIVER 345 1 | C:698898 PT BCH2 345 699211 PT BCH3 345 Z | -477.1 | -1096
115.8838 | 1270.0865 | 1096 | 77795.7 | -0.01119 | 699432 PLS PR1 345 699471 RACINE1 345 1 | C:699253 ARCADN1 345 699432 PLS PR1 345 1 | -225.5 | -1096
177.421 | 1937.4375 | 1092 | 34027.1 | 0.01425 | 699450 ST LAKE 345 699676 GARDR PK 345 1 | C:601028 EAU CL 3 345 699244 ARP 345 345 1 | 607.2 | 1092
100.3894 | 627.4335 | 625 | 92993.7 | 0.00601 | 699547 MORGAN 345 B$1184 MORGAN 1 1.00 1 | C:698928 WERNER W 345 699359 N APPLETON 345 1 | 66.4 | 625
102.3746 | 1962.5215 | 1917 | 90743.2 | -0.01729 | 699602 HIWAY 22 345 699676 GARDR PK 345 1 | C:698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | -348.5 | -1917
NE
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591624 345 BUS 1 345 591625 345 BUS 2 345 1 | C:699304 FORST JT 345 699556 FOXRIVER 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591630 345 BUS 1 345 591631 345 BUS 2 345 1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591636 345 BUS 1 345 591637 345 BUS 2 345 1 | C:699602 HIWAY 22 345 699676 GARDR PK 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591642 345 BUS 1 345 591643 345 BUS 2 345 1 | C:659160 GROTON 3 345 659203 GROTONTY 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591654 345 BUS 1 345 591655 345 BUS 2 345 1 | C:699602 HIWAY 22 345 699676 GARDR PK 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591660 345 BUS 1 345 591661 345 BUS 2 345 1 | C:699449 ARROWHD 345 699450 ST LAKE 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591666 345 BUS 1 345 591667 345 BUS 2 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 699176 SFL 345 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591678 345 BUS 1 345 591679 345 BUS 2 345 1 | C:700549 BL1_F1 765 765 700550 BL2_F2 765 765 N1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591684 345 BUS 1 345 591685 345 BUS 2 345 1 | C:699244 ARP 345 345 699785 ROCKY RN 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591690 345 BUS 1 345 591691 345 BUS 2 345 1 | C:698853 RACINE2 345 699367 ELM ROAD 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591702 345 BUS 1 345 591703 345 BUS 2 345 1 | C:700355 GU CTR 5 345 345 700359 IA-H STA 345 345 N1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591708 345 BUS 1 345 591709 345 BUS 2 345 1 | C:693607 BARNHART 345 345 699176 SFL 345 345 1 | -3.2 | -330
142.692 | 470.8835 | 330 | 65229.2 | -0.00501 | 591714 345 BUS 1 345 591715 345 BUS 2 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700540 IA-C IA-D765 765 N1 | -3.2 | -330
115.1768 | 825.818 | 717 | 78020.9 | -0.00708 | 640271 MCCOOL 3 345 652571 GR ISLD3 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700548 MN-F STA 765 765 N1 | -164.9 | -717
NEISO
126.1873 | 1803.216 | 1429 | 17898 | 0.00496 | 100002 ORRINGTON 345 100004 ORR3023 SCAP 345 2 | C:100002 ORRINGTON 345 124006 Q283HVDC-INV 345 1 | 1340.2 | 1429
125.0536 | 1787.016 | 1429 | 21177.9 | 0.00496 | 100004 ORR3023 SCAP 345 100005 COOPER MILLS 345 1 | C:100002 ORRINGTON 345 124006 Q283HVDC-INV 345 1 | 1324 | 1429
132.678 | 1819.0155 | 1371 | 2478.7 | 0.00493 | 104143 SCOBIE POND 345 104151 LAWRENCE RD 345 1 | C:104128 NU_394_SBK 345 104135 NU_394_NGR 345 1 | 1358.8 | 1371
125.2948 | 1791.7155 | 1430 | 19997.8 | 0.00493 | 104151 LAWRENCE RD 345 104159 NU_326_NGR 345 1 | C:104128 NU_394_SBK 345 104135 NU_394_NGR 345 1 | 1331.5 | 1430
123.7122 | 1790.1155 | 1447 | 23778.5 | 0.00493 | 104159 NU_326_NGR 345 113950 SANDY POND 345 1 | C:104128 NU_394_SBK 345 104135 NU_394_NGR 345 1 | 1329.9 | 1447
119.9178 | 1929.478 | 1609 | 24839.6 | -0.00468 | 113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 1 | C:113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 2 | -1492.6 | -1609
137.8822 | 1937.245 | 1405 | -19890.8 | -0.0047 | 113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 2 | C:113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 1 | -1498.5 | -1405
127.8456 | 2057.036 | 1609 | -14366.1 | -0.00416 | 113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 1 | C:113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 2 | -1668.7 | -1609
NYISO_A-F
136.2061 | 1912.3335 | 1404 | 29905.3 | -0.00801 | 130750 COOPC345 345 130753 FRASR345 345 1 | C:130750 COOPC345 345 147833 MARCY T1 345 1 | -1164.6 | -1404
127.4684 | 1523.247 | 1195 | 25231.5 | -0.00482 | 130753 FRASR345 345 137200 EDIC 345 1 | C:130750 COOPC345 345 147833 MARCY T1 345 1 | -1073.3 | -1195
145.3332 | 2604.3715 | 1792 | -35784.8 | -0.00629 | 137200 EDIC 345 147833 MARCY T1 345 1 | C:137453 N.SCOT99 345 147833 MARCY T1 345 1 | -2017.2 | -1792
150.4322 | 2313.647 | 1538 | 5415.8 | -0.00882 | 137451 LEEDS 3 345 137452 N.SCOT77 345 1 | C:137451 LEEDS 3 345 137453 N.SCOT99 345 2 | -1490.3 | -1538
150.1678 | 2309.58 | 1538 | 5670.3 | -0.0088 | 137451 LEEDS 3 345 137453 N.SCOT99 345 2 | C:137451 LEEDS 3 345 137452 N.SCOT77 345 1 | -1488.1 | -1538
144.2067 | 2217.8995 | 1538 | 8046.9 | 0.00797 | 137451 LEEDS 3 345 137455 ATHENS 345 1 | C:126294 PLTVLLEY 345 137451 LEEDS 3 345 2 | 1473.9 | 1538
123.7754 | 2042.2945 | 1650 | 42189.1 | -0.00767 | 137453 N.SCOT99 345 147833 MARCY T1 345 1 | C:137200 EDIC 345 137452 N.SCOT77 345 1 | -1326.3 | -1650
211.8165 | 3533.099 | 1668 | -94303.4 | 0.00994 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1 | C:147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 2 | 2605.2 | 1668
118.4768 | 1976.193 | 1668 | 38150.3 | 0.00558 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1 | Base Case | 1455.3 | 1668
211.024 | 3481.8965 | 1650 | -93763.4 | 0.00979 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 2 | C:147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1 | 2568 | 1650
NYISO_GHI
214.1912 | 1878.457 | 877 | -614026 | 0.00142 | 126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | C:126298 SPRAINBROOK 345 126299 REACBUS 345 BY | 1745.9 | 877
171.564 | 1504.6165 | 877 | -539251 | 0.00099 | 126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | Base Case | 1412.2 | 877
146.023 | 2245.8345 | 1538 | 5632.7 | -0.00807 | 126294 PLTVLLEY 345 137451 LEEDS 3 345 2 | C:137451 LEEDS 3 345 137455 ATHENS 345 1 | -1492.5 | -1538
144.2067 | 2217.8995 | 1538 | 8048.8 | -0.00797 | 126294 PLTVLLEY 345 137455 ATHENS 345 1 | C:126294 PLTVLLEY 345 137451 LEEDS 3 345 2 | -1473.9 | -1538
145.2553 | 1377.0205 | 948 | -254615 | 0.00123 | 126299 REACBUS 345 147857 DVNPT NK 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | 1262.2 | 948
NYISO_J_&_K
109.3614 | 688.977 | 630 | -1702.4 | -0.00062 | 128822 E.G.C.-1 345 128825 EGC PAR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | -631.1 | -630
109.0281 | 686.877 | 630 | 1655.8 | -0.00062 | 128823 E.G.C.-2 345 128825 EGC PAR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | -629 | -630
145.0444 | 1375.0205 | 948 | -252996 | 0.00123 | 128824 EGC DUM 345 128825 EGC PAR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | 1260.2 | 948
145.0444 | 1375.0205 | 948 | -252996 | -0.00123 | 128824 EGC DUM 345 128830 HMP HRBR 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | -1260.2 | -948
131.5698 | 1376.2205 | 1046 | -174513 | -0.00123 | 128830 HMP HRBR 345 147857 DVNPT NK 345 1 | C:126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | -1261.4 | -1046
PJM_REST_RTO
162.698 | 1662.774 | 1022 | 41847.6 | -0.01244 | 242935 05E LIMA 345 292438 T-130_TAP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 940004 05BLUECK 765 1 | -501.5 | -1022
129.4532 | 5752.8985 | 4444 | 66027.3 | -0.04791 | 243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -1280.5 | -4444
164.2814 | 2408.365 | 1466 | 50308.9 | -0.0219 | 243213 05BREED 345 346809 7CASEY 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -364 | -1466
116.8855 | 1061.3205 | 908 | 76769.5 | -0.00923 | 243221 05EUGENE 345 348885 7BUNSONVILLE 345 1 | C:970048 MEADOWLAKE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | -199.7 | -908
117.5256 | 5241.642 | 4460 | 74059.7 | 0.04052 | 270607 COLLI; 765 270644 WILTO; 765 1 | C:970041 KEWANEE 765 970200 PONTIAC 765 S7 | 1459.1 | 4460
239.0889 | 4126.674 | 1726 | 14484 | -0.03044 | 270678 BYRON; B 345 274768 LEECO;BP 345 1 | C:270828 NELSO; B 345 970050 NELSON 765 1 | -1285.1 | -1726
140.6495 | 2080.206 | 1479 | 44714 | 0.01236 | 270695 CHERR; R 345 270883 SILVE; R 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 926.4 | 1479
140.6495 | 2080.206 | 1479 | 44714 | 0.01236 | 270695 CHERR; R 345 270883 SILVE; R 345 2 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 926.4 | 1479
493.4626 | 7298.3115 | 1479 | -13054.5 | 0.05469 | 270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1 | C:270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | 2193 | 1479
302.7491 | 4477.6595 | 1479 | 4024 | 0.03357 | 270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1 | Base Case | 1343.9 | 1479
292.9688 | 4333.008 | 1479 | 5479.8 | -0.03248 | 270700 CORDO; B 345 270867 QUAD8-10 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 274698 CORDO; 345 1 | -1301 | -1479
293.3352 | 4488.029 | 1530 | 5680.1 | -0.03374 | 270700 CORDO; B 345 274698 CORDO; 345 1 | C:270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | -1338.4 | -1530
213.1335 | 3260.9425 | 1530 | 22838.5 | -0.02455 | 270700 CORDO; B 345 274698 CORDO; 345 1 | Base Case | -969.2 | -1530
162.7577 | 1739.8795 | 1069 | 40812.2 | 0.01277 | 270728 E FRA; B 345 274750 CRETE;BP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 270644 WILTO; 765 1 | 547.8 | 1069
278.205 | 3341.2425 | 1201 | -1559.8 | -0.02255 | 270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -1236.2 | -1201
171.2645 | 2056.887 | 1201 | 28605.5 | -0.01322 | 270730 ELECT; B 345 294490 P20 345 345 1 | Base Case | -822.8 | -1201
100.0158 | 1479.234 | 1479 | 93345.1 | -0.01004 | 270731 ELECT;4R 345 274749 AUROR;RP 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -542 | -1479
100.5289 | 1486.823 | 1479 | 92697.8 | -0.01138 | 270743 W407K;9T 345 270751 W407M;9T 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -424.5 | -1479
100.0827 | 1480.223 | 1479 | 93279.9 | 0.01138 | 270743 W407K;9T 345 274749 AUROR;RP 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 417.9 | 1479
100.5357 | 1486.923 | 1479 | 92694.7 | -0.01138 | 270751 W407M;9T 345 270917 WAYNE; R 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -424.6 | -1479
281.0205 | 2014.917 | 717 | 17092.3 | -0.01702 | 270796 KINCA; B 345 347962 7PAWNEE 345 1 | C:347945 7PANA 345 347962 7PAWNEE 345 1 | -426.1 | -717
100.3883 | 1484.743 | 1479 | 92696.1 | 0.00858 | 270807 LIBER; R 345 270857 PH117; R 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 683.8 | 1479
100.9783 | 1493.4685 | 1479 | 91532.3 | -0.00811 | 270807 LIBER; R 345 270883 SILVE; R 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -736.4 | -1479
476.1155 | 7275.0445 | 1528 | -11771.6 | -0.05467 | 270828 NELSO; B 345 270890 H471 ; 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1 | -2171.6 | -1528
291.928 | 4460.6595 | 1528 | 5990.9 | -0.03357 | 270828 NELSO; B 345 270890 H471 ; 345 1 | Base Case | -1326.9 | -1528
276.6209 | 4091.223 | 1479 | 19517.5 | 0.03538 | 270828 NELSO; B 345 274768 LEECO;BP 345 1 | C:270828 NELSO; B 345 970050 NELSON 765 1 | 788.5 | 1479
276.2925 | 3318.2725 | 1201 | -1383.9 | 0.02235 | 270828 NELSO; B 345 294490 P20 345 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 1231.9 | 1201
169.3603 | 2034.017 | 1201 | 29364.3 | 0.01302 | 270828 NELSO; B 345 294490 P20 345 345 1 | Base Case | 818.6 | 1201
202.0527 | 6142.401 | 3040 | 25992.4 | 0.04606 | 270828 NELSO; B 345 970050 NELSON 765 1 | C:270678 BYRON; B 345 274768 LEECO;BP 345 1 | 1842.7 | 3040
166.6307 | 5065.574 | 3040 | 40661.3 | 0.03844 | 270828 NELSO; B 345 970050 NELSON 765 1 | Base Case | 1477.2 | 3040
111.3993 | 1605.2635 | 1441 | 76626 | -0.00981 | 270853 PONTI; R 345 348847 7BROKAW T1 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -689.5 | -1441
477.588 | 7297.5445 | 1528 | -12183.1 | 0.05467 | 270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | C:270700 CORDO; B 345 270828 NELSO; B 345 1 | 2194.1 | 1528
293.4005 | 4483.1595 | 1528 | 5320.7 | 0.03357 | 270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | Base Case | 1349.4 | 1528
278.706 | 3032.321 | 1088 | 16379 | -0.02526 | 270864 QUAD3-11 345 631141 ROCK CK3 345 1 | C:270866 QUAD 6-7 345 270867 QUAD8-10 345 1 | -674.3 | -1088
194.9855 | 2121.4425 | 1088 | 37627.6 | -0.01855 | 270864 QUAD3-11 345 631141 ROCK CK3 345 1 | Base Case | -389.8 | -1088
295.9211 | 4352.9995 | 1471 | 13229.6 | -0.03597 | 270866 QUAD 6-7 345 636610 SUB 91 3 345 1 | C:636600 SB 39 3 345 636605 MECCORD3 345 1 | -995.2 | -1471
216.6418 | 3186.8015 | 1471 | 27583.8 | -0.02609 | 270866 QUAD 6-7 345 636610 SUB 91 3 345 1 | Base Case | -751.3 | -1471
240.2447 | 2568.216 | 1069 | 14275 | 0.01896 | 270867 QUAD8-10 345 636605 MECCORD3 345 1 | C:270864 QUAD3-11 345 270890 H471 ; 345 1 | 798.3 | 1069
139.6341 | 1677.005 | 1201 | 54639.9 | 0.0123 | 270883 SILVE; R 345 270917 WAYNE; R 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 528.8 | 1201
157.59 | 1610.57 | 1022 | 45114.9 | -0.0122 | 292438 T-130_TAP 345 296566 R60_TAP 345 1 | C:243206 05DUMONT 765 940004 05BLUECK 765 1 | -471.7 | -1022
SPP_N
131.6221 | 789.7325 | 600 | 61434.4 | 0.00595 | 530583 POSTROCK7 345 B$1389 POSTROCK T1 1.00 1 | C:765342 MED-LDG5 345 765343 MEDLDG765 765 1 | 234.3 | 600
230.6759 | 2205.262 | 956 | -68449.1 | -0.00772 | 532768 EMPEC 7 345 532769 LANG 7 345 1 | C:532776 LANG765 765 543003 IATAN765 765 1 | -1484.6 | -956
208.1602 | 1990.0115 | 956 | -3381.7 | -0.01069 | 532768 EMPEC 7 345 532769 LANG 7 345 1 | Base Case | -992.1 | -956
292.2181 | 2793.605 | 956 | 2829.3 | 0.0203 | 532768 EMPEC 7 345 532774 SWISVAL7 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | 898.6 | 956
168.9123 | 1614.8015 | 956 | 28062.6 | 0.01009 | 532768 EMPEC 7 345 532774 SWISVAL7 345 1 | Base Case | 672.9 | 956
155.1117 | 4293.493 | 2768 | 41779.1 | -0.02958 | 532769 LANG 7 345 532776 LANG765 765 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | -1532.2 | -2768
129.9875 | 400.3615 | 308 | 38662.1 | 0.00169 | 532769 LANG 7 345 B$1031 LANG 1X 1.00 1 | C:532768 EMPEC 7 345 532769 LANG 7 345 1 | 242.6 | 308
174.0057 | 2079.3685 | 1195 | 30684 | 0.01411 | 532772 STRANGR7 345 532775 87TH 7 345 1 | C:532774 SWISVAL7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | 762.2 | 1195
173.5779 | 2074.256 | 1195 | 15946.2 | -0.01136 | 532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1 | C:532769 LANG 7 345 532776 LANG765 765 1 | -1013.8 | -1195
260.6156 | 2491.4855 | 956 | 13085.8 | 0.01913 | 532774 SWISVAL7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | 705.7 | 956
169.1868 | 1617.426 | 956 | 36128.8 | 0.01156 | 532774 SWISVAL7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | Base Case | 538.3 | 956
179.4577 | 2144.52 | 1195 | 30876.5 | 0.0152 | 532775 87TH 7 345 542977 CRAIG 7 345 1 | C:532774 SWISVAL7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | 725.6 | 1195
194.5478 | 1859.8765 | 956 | 31393.8 | -0.01459 | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | C:532794 ROSEHIL7 345 532795 ROSEHIL765 765 1 | -497.9 | -956
279.0008 | 2667.2475 | 956 | 11272.9 | -0.02085 | 532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | C:512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | -720.9 | -956
225.0502 | 2151.4795 | 956 | 22064.6 | -0.01677 | 532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | Base Case | -586 | -956
166.5748 | 1930.602 | 1159 | 45486.7 | -0.01612 | 532793 NEOSHO 7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | C:532793 NEOSHO 7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | -425.8 | -1159
209.8225 | 1154.024 | 550 | 29375.6 | 0.00944 | 532793 NEOSHO 7 345 B$1238 NEOSHO2X 1.00 1 | C:300739 7BLACKBERRY 345 532793 NEOSHO 7 345 1 | 272.8 | 550
217.4348 | 6018.595 | 2768 | 11469.6 | -0.0397 | 532794 ROSEHIL7 345 532795 ROSEHIL765 765 1 | C:514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | -2312.6 | -2768
275.4578 | 2633.377 | 956 | 12002.8 | 0.02062 | 532794 ROSEHIL7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | C:512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | 708.5 | 956
221.4968 | 2117.509 | 956 | 23124.1 | 0.01654 | 532794 ROSEHIL7 345 532800 LATHAMS7 345 1 | Base Case | 573.5 | 956
172.831 | 2065.3305 | 1195 | 30420.8 | 0.01383 | 532797 WOLFCRK7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | C:542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | 774.3 | 1195
166.7963 | 1202.601 | 721 | 45474.1 | 0.01006 | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | C:541201 SIBLEY 7 345 542972 HAWTH 7 345 1 | 263.5 | 721
188.2353 | 2138.3525 | 1136 | 45961.2 | -0.02115 | 541199 ST JOE 3 345 542982 IATAN 7 345 1 | C:542980 NASHUA 7 345 542982 IATAN 7 345 1 | -164 | -1136
237.521 | 1712.5265 | 721 | 20397.9 | -0.01359 | 541201 SIBLEY 7 345 542972 HAWTH 7 345 1 | C:541197 SMARYVL7 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | -443.9 | -721
190.6755 | 1374.77 | 721 | 39757.8 | -0.0122 | 541201 SIBLEY 7 345 542972 HAWTH 7 345 1 | Base Case | -235.9 | -721
139.538 | 613.967 | 440 | 7212.9 | 0.00202 | 541201 SIBLEY 7 345 B$1524 SIBLEY 1.00 1 | C:345408 7OVERTON 345 541201 SIBLEY 7 345 1 | 425.4 | 440
156.8701 | 1559.289 | 994 | 43507.1 | 0.01134 | 542965 W.GRDNR7 345 542968 STILWEL7 345 1 | C:542968 STILWEL7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | 500.7 | 994
207.4015 | 2356.0815 | 1136 | 11410.3 | -0.01489 | 542972 HAWTH 7 345 542980 NASHUA 7 345 1 | C:3Wnd: OPEN B$1221 NASH 11 11 | -966.1 | -1136
185.4577 | 2106.7995 | 1136 | 23859.4 | -0.01397 | 542972 HAWTH 7 345 542980 NASHUA 7 345 1 | Base Case | -802.7 | -1136
149.1899 | 820.5445 | 550 | 35429.4 | 0.00467 | 542972 HAWTH 7 345 B$0891 HAWT 20 1.00 20 | C:541201 SIBLEY 7 345 542972 HAWTH 7 345 1 | 384.6 | 550
188.1886 | 1242.045 | 660 | 6469.7 | 0.0067 | 542980 NASHUA 7 345 B$1221 NASH 11 1.00 11 | C:542972 HAWTH 7 345 542980 NASHUA 7 345 1 | 616.6 | 660
230.0868 | 6368.8035 | 2768 | 24381.9 | -0.05221 | 542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | C:532769 LANG 7 345 532776 LANG765 765 1 | -1495 | -2768
199.6218 | 5525.531 | 2768 | 35733.7 | -0.04786 | 542982 IATAN 7 345 543003 IATAN765 765 1 | Base Case | -1057.8 | -2768
171.9576 | 687.8305 | 400 | 43935 | 0.00583 | 549984 BROOKLINE 7 345 B$0460 BRKLTX1 1.00 1 | C:300042 7HUBEN 345 300045 7MORGAN 345 1 | 143.6 | 400
170.3907 | 681.563 | 400 | 44598.2 | 0.00578 | 549984 BROOKLINE 7 345 B$0461 BRKLTX2 1.00 2 | C:300042 7HUBEN 345 300045 7MORGAN 345 1 | 142 | 400
139.5495 | 460.5135 | 330 | 66248 | -0.00481 | 591300 345 BUS 1 345 591301 345 BUS 2 345 1 | C:699547 MORGAN 345 699602 HIWAY 22 345 1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591306 345 BUS 1 345 591307 345 BUS 2 345 1 | C:700527 MN-I STA 765 765 700536 HMPT CNR 765 765 N1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591312 345 BUS 1 345 591313 345 BUS 2 345 1 | C:700395 OAKES 345 345 700396 FORMAN 345 345 N2 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591318 345 BUS 1 345 591319 345 BUS 2 345 1 | C:700526 MN-J STA 765 765 700528 MITCHLCO 765 765 N1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591324 345 BUS 1 345 591325 345 BUS 2 345 1 | C:698901 PT BCH5 345 699556 FOXRIVER 345 1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591330 345 BUS 1 345 591331 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591336 345 BUS 1 345 591337 345 BUS 2 345 1 | C:699244 ARP 345 345 699785 ROCKY RN 345 1 | -11.5 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591342 345 BUS 1 345 591343 345 BUS 2 345 1 | C:699119 ROE 345 345 699157 COL 345 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591348 345 BUS 1 345 591349 345 BUS 2 345 1 | C:3Wnd: OPEN B$0232 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591354 345 BUS 1 345 591355 345 BUS 2 345 1 | C:700395 OAKES 345 345 700396 FORMAN 345 345 N2 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591360 345 BUS 1 345 591361 345 BUS 2 345 1 | C:698928 WERNER W 345 699602 HIWAY 22 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591366 345 BUS 1 345 591367 345 BUS 2 345 1 | C:659218 AVSDC7TY 345 659219 AVSDC8TY 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591372 345 BUS 1 345 591373 345 BUS 2 345 1 | C:659218 AVSDC7TY 345 659219 AVSDC8TY 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.7 | -0.00488 | 591378 345 BUS 1 345 591379 345 BUS 2 345 1 | C:659218 AVSDC7TY 345 659219 AVSDC8TY 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591426 345 BUS 1 345 591427 345 BUS 2 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591432 345 BUS 1 345 591433 345 BUS 2 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591438 345 BUS 1 345 591439 345 BUS 2 345 1 | C:700536 HMPT CNR 765 765 700537 MN-G STA 765 765 N1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591444 345 BUS 1 345 591445 345 BUS 2 345 1 | C:698853 RACINE2 345 699367 ELM ROAD 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591450 345 BUS 1 345 591451 345 BUS 2 345 1 | C:659131 LARAMIE3 345 659135 STEGALL3 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591456 345 BUS 1 345 591457 345 BUS 2 345 1 | C:699157 COL 345 345 699818 NMA 345 345 1 | -5.6 | -330
139.7418 | 461.148 | 330 | 66435.8 | -0.00488 | 591462 345 BUS 1 345 591463 345 BUS 2 345 1 | C:700368 ELLENDL4 345 345 700395 OAKES 345 345 N1 | -5.6 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591468 345 BUS 1 345 591469 345 BUS 2 345 1 | C:659120 BRDLAND3 345 659204 BRDLNDTY 345 1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591474 345 BUS 1 345 591475 345 BUS 2 345 1 | C:700358 IA-G STA 345 345 700359 IA-H STA 345 345 N1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591480 345 BUS 1 345 591481 345 BUS 2 345 1 | C:659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591486 345 BUS 1 345 591487 345 BUS 2 345 1 | C:700355 GU CTR 5 345 345 700359 IA-H STA 345 345 N1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591492 345 BUS 1 345 591493 345 BUS 2 345 1 | C:700536 HMPT CNR 765 765 700537 MN-G STA 765 765 N1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591498 345 BUS 1 345 591499 345 BUS 2 345 1 | C:700536 HMPT CNR 765 765 700537 MN-G STA 765 765 N1 | -11.5 | -330
139.8324 | 461.447 | 330 | 66085.7 | -0.00482 | 591504 345 BUS 1 345 591505 345 BUS 2 345 1 | C:700536 HMPT CNR 765 765 700537 MN-G STA 765 765 N1 | -11.5 | -330
SPP_S
196.7778 | 2083.8765 | 1059 | 43568.6 | -0.02059 | 508072 NWTXARK7 345 508298 LYDIA 7 345 1 | C:508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1 | -161.8 | -1059
288.9858 | 3060.36 | 1059 | 25737.8 | 0.0296 | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | C:508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1 | 297.2 | 1059
214.5782 | 4162.818 | 1940 | 39244.8 | -0.04108 | 508072 NWTXARK7 345 510911 VALIANT7 345 1 | C:508298 LYDIA 7 345 510911 VALIANT7 345 1 | -328 | -1940
358.289 | 3794.28 | 1059 | 19020.9 | 0.0368 | 508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1 | C:508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | 359 | 1059
274.6558 | 2908.605 | 1059 | 27996.1 | 0.0283 | 508298 LYDIA 7 345 508359 WELSH 7 345 1 | Base Case | 266.8 | 1059
394.8806 | 4643.796 | 1176 | 17565.5 | -0.04576 | 508298 LYDIA 7 345 510911 VALIANT7 345 1 | C:508072 NWTXARK7 345 510911 VALIANT7 345 1 | -372.1 | -1176
268.3518 | 3155.817 | 1176 | 29522.7 | -0.03102 | 508298 LYDIA 7 345 510911 VALIANT7 345 1 | Base Case | -260.1 | -1176
208.7335 | 2210.4875 | 1059 | 33532.8 | 0.01925 | 508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 1 | C:508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 2 | 413.5 | 1059
207.7607 | 2200.186 | 1059 | 33788.2 | 0.01916 | 508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 2 | C:508359 WELSH 7 345 508832 DIANA 7 345 1 | 411.6 | 1059
138.9148 | 1471.1075 | 1059 | 81754.7 | 0.01445 | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -122.2 | 1059
102.7188 | 1227.4895 | 1195 | 90524.4 | -0.01137 | 508563 PIRKEY 7 345 508832 DIANA 7 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -166.1 | -1195
111.7541 | 881.7395 | 789 | 82294.5 | 0.00837 | 508585 TENRUSK7 345 509241 CROCKET7 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 100.4 | 789
117.8832 | 1279.033 | 1085 | 73917.3 | -0.00998 | 508809 LONGWD 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -347.4 | -1085
181.4972 | 1909.3505 | 1052 | 36312.6 | -0.01503 | 509782 R.S.S.-7 345 514909 REDBUD 7 345 1 | C:512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | -506.3 | -1052
207.6853 | 2184.849 | 1052 | 33541 | 0.01894 | 509782 R.S.S.-7 345 515235 PECANCK7 345 1 | C:509745 CLARKSV7 345 509807 ONETA--7 345 1 | 416.8 | 1052
122.267 | 1289.9165 | 1055 | 71995.1 | 0.01099 | 509852 T.NO.--7 345 512650 GRDA1 7 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | 264 | 1055
235.126 | 3799.6365 | 1616 | 21021.5 | -0.03019 | 509852 T.NO.--7 345 512694 CLEVLND7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -981.4 | -1616
205.8468 | 3326.4845 | 1616 | 30161.5 | -0.02707 | 509852 T.NO.--7 345 512694 CLEVLND7 345 1 | Base Case | -799.5 | -1616
162.8428 | 1003.1115 | 616 | 35517.7 | 0.00669 | 509852 T.NO.--7 345 B$1667 TULSA N 1.00 1 | C:509852 T.NO.--7 345 512650 GRDA1 7 345 1 | 378.6 | 616
425.3332 | 4066.1855 | 956 | 13869 | 0.03913 | 510907 PITTSB-7 345 510911 VALIANT7 345 1 | C:515136 SUNNYSD7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | 413.4 | 956
307.2817 | 2937.613 | 956 | 24494.7 | 0.02878 | 510907 PITTSB-7 345 510911 VALIANT7 345 1 | Base Case | 251 | 956
195.5691 | 1869.641 | 956 | 37840.8 | -0.01646 | 510907 PITTSB-7 345 514809 JOHNCO 7 345 1 | C:515136 SUNNYSD7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | -333.1 | -956
318.1344 | 3041.3645 | 956 | 18521.9 | -0.02787 | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | -439.7 | -956
215.9108 | 2064.1075 | 956 | 39166.9 | -0.02045 | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | Base Case | -155.1 | -956
318.1741 | 3627.1845 | 1140 | 22428.5 | -0.03507 | 510911 VALIANT7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | C:510907 PITTSB-7 345 510911 VALIANT7 345 1 | -353.4 | -1140
191.1182 | 2178.748 | 1140 | 43604.9 | -0.02088 | 510911 VALIANT7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | Base Case | -229.6 | -1140
228.6883 | 507.688 | 222 | 39247 | -0.00528 | 510911 VALIANT7 345 B$1675 VALIANT2 1.00 2 | C:510911 VALIANT7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | -14.8 | -222
220.5637 | 489.6515 | 222 | 40802.1 | -0.00509 | 510911 VALIANT7 345 B$1676 VALIANT3 1.00 1 | C:510911 VALIANT7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | -14.5 | -222
161.7738 | 1701.8605 | 1052 | 45657.6 | -0.01363 | 511456 O.K.U.-7 345 525832 TUCO_INT 7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -429.5 | -1052
323.4516 | 8953.1395 | 2768 | -9103.1 | -0.06037 | 511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | C:514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | -3317.6 | -2768
256.2721 | 7093.6125 | 2768 | 823.7 | -0.04675 | 511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | Base Case | -2729.5 | -2768
209.1505 | 1999.479 | 956 | 11442.4 | 0.01274 | 511468 L.E.S.-7 345 514801 MINCO 7 345 1 | C:514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | 810.2 | 956
139.5674 | 1334.2645 | 956 | 45317.2 | 0.00787 | 511468 L.E.S.-7 345 514801 MINCO 7 345 1 | Base Case | 599.6 | 956
487.2193 | 3493.3625 | 717 | -14467.9 | 0.02575 | 511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | C:511543 L.E.S.765 765 514804 SOONER765 765 1 | 1089.6 | 717
479.5772 | 3438.5685 | 717 | -10882.4 | 0.02611 | 511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | Base Case | 1001.2 | 717
246.587 | 2357.3715 | 956 | -4717.2 | 0.01429 | 511468 L.E.S.-7 345 515800 GRACMNT7 345 1 | C:514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | 1023.4 | 956
173.5934 | 1659.553 | 956 | 16711.3 | 0.00918 | 511468 L.E.S.-7 345 515800 GRACMNT7 345 1 | Base Case | 802.6 | 956
172.8785 | 748.564 | 433 | 11163.5 | 0.00384 | 511468 L.E.S.-7 345 B$1053 LES 4 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1054 LES 5 2 | 390.1 | 433
179.6841 | 849.906 | 473 | 6910.4 | 0.00436 | 511468 L.E.S.-7 345 B$1054 LES 5 1.00 2 | C:3Wnd: OPEN B$1053 LES 4 1 | 442.9 | 473
395.5713 | 4727.0765 | 1195 | -3181.3 | -0.03659 | 512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -1311.4 | -1195
344.2797 | 4114.1425 | 1195 | 3667.9 | -0.03255 | 512694 CLEVLND7 345 514803 SOONER 7 345 1 | Base Case | -1075.6 | -1195
337.9916 | 1669.6785 | 494 | 851.4 | 0.01271 | 512694 CLEVLND7 345 B$0582 CLVAUTO1 1.00 1 | C:509852 T.NO.--7 345 512694 CLEVLND7 345 1 | 483.2 | 494
158.1089 | 781.058 | 494 | 40975.5 | 0.00548 | 512694 CLEVLND7 345 B$0582 CLVAUTO1 1.00 1 | Base Case | 269.5 | 494
167.2742 | 1599.141 | 956 | 31881.5 | -0.01046 | 514715 WOODRNG7 345 514803 SOONER 7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -622.7 | -956
242.0872 | 2314.354 | 956 | 14561.4 | 0.01724 | 514715 WOODRNG7 345 514901 CIMARON7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | 705 | 956
133.0347 | 478.925 | 360 | 14100.5 | 0.0015 | 514715 WOODRNG7 345 B$1758 WOODRNG2 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1542 SOONER5 1 | 338.9 | 360
208.0104 | 1988.579 | 956 | 12293.8 | 0.01274 | 514801 MINCO 7 345 514901 CIMARON7 345 1 | C:514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | 799.3 | 956
341.7035 | 9458.354 | 2768 | -6149.4 | -0.06724 | 514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -3181.5 | -2768
241.2229 | 6677.0485 | 2768 | 13426.7 | -0.04891 | 514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | Base Case | -2111.3 | -2768
214.8629 | 2567.612 | 1195 | 20028.6 | 0.01872 | 514803 SOONER 7 345 514881 SPRNGCK7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | 820.1 | 1195
178.8578 | 801.283 | 448 | -25171 | 0.00298 | 514803 SOONER 7 345 B$1542 SOONER5 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1758 WOODRNG2 1 | 523.1 | 448
159.9061 | 716.3795 | 448 | -3556.5 | 0.00277 | 514803 SOONER 7 345 B$1542 SOONER5 1.00 1 | Base Case | 457.8 | 448
221.1314 | 2114.0165 | 956 | 25191.1 | -0.01699 | 514809 JOHNCO 7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | C:515136 SUNNYSD7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | -528 | -956
215.7398 | 2578.091 | 1195 | 14133.7 | -0.01746 | 514880 NORTWST7 345 514881 SPRNGCK7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -948.2 | -1195
151.5745 | 1449.052 | 956 | 39264.6 | 0.00912 | 514880 NORTWST7 345 514901 CIMARON7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | 597.7 | 956
228.7887 | 2734.0245 | 1195 | 27772.1 | 0.02347 | 514880 NORTWST7 345 514908 ARCADIA7 345 1 | C:514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | 543.1 | 1195
179.5108 | 2145.1535 | 1195 | 43886 | 0.01921 | 514880 NORTWST7 345 514908 ARCADIA7 345 1 | Base Case | 351.9 | 1195
179.778 | 2148.3475 | 1195 | 36781.6 | -0.01685 | 514880 NORTWST7 345 515407 TATONGA7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -575.4 | -1195
153.299 | 755.764 | 493 | 24944.5 | 0.00384 | 514880 NORTWST7 345 B$1259 NORTWST2 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1260 NORTWST3 1 | 397.3 | 493
145.7732 | 718.662 | 493 | 32677.7 | 0.00372 | 514880 NORTWST7 345 B$1260 NORTWST3 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1259 NORTWST2 1 | 371.4 | 493
436.7851 | 3131.749 | 717 | -11915.8 | 0.02294 | 514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | 990.3 | 717
329.3238 | 2361.2515 | 717 | -2862.6 | 0.01709 | 514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | Base Case | 765.9 | 717
189.1143 | 1807.933 | 956 | 22232.7 | -0.01198 | 514901 CIMARON7 345 515800 GRACMNT7 345 1 | C:514803 SOONER 7 345 514804 SOONER765 765 1 | -689.6 | -956
157.3384 | 775.6785 | 493 | 33314.5 | 0.00471 | 514901 CIMARON7 345 B$0566 CIMARON1 1.00 1 | C:514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | 336 | 493
153.9642 | 759.0435 | 493 | 35621.6 | 0.00461 | 514901 CIMARON7 345 B$0567 CIMARON2 1.00 1 | C:514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | 328.7 | 493
181.8329 | 1303.742 | 717 | 37576.6 | 0.01052 | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | C:514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | 321.7 | 717
183.8787 | 1318.4105 | 717 | 36760.4 | 0.01063 | 514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 2 | C:514934 DRAPER 7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | 326.1 | 717
275.5187 | 3292.449 | 1195 | 25560.5 | 0.03094 | 515136 SUNNYSD7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | C:510907 PITTSB-7 345 510911 VALIANT7 345 1 | 404.2 | 1195
176.0185 | 2103.4215 | 1195 | 46251.5 | 0.01929 | 515136 SUNNYSD7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | Base Case | 302.7 | 1195
315.7976 | 3019.0255 | 956 | 23485.7 | 0.02953 | 515224 MUSKOGE7 345 515302 FTSMITH7 345 1 | C:510907 PITTSB-7 345 510911 VALIANT7 345 1 | 262.4 | 956
283.7631 | 2712.7755 | 956 | 27135 | 0.02653 | 515224 MUSKOGE7 345 515302 FTSMITH7 345 1 | Base Case | 236.2 | 956
367.8381 | 2648.434 | 720 | 19297.2 | 0.02604 | 515302 FTSMITH7 345 B$0787 FTSMITH1 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$0790 FTSMITH5 5 | 217.6 | 720
320.9662 | 2310.9565 | 720 | 25326.2 | 0.02339 | 515302 FTSMITH7 345 B$0787 FTSMITH1 1.00 1 | Base Case | 127.5 | 720
401.5995 | 1979.8855 | 493 | 15622.7 | 0.01913 | 515302 FTSMITH7 345 B$0790 FTSMITH5 1.00 5 | C:3Wnd: OPEN B$0787 FTSMITH1 1 | 194.1 | 493
367.7964 | 2648.134 | 720 | 19307.2 | -0.02604 | 515305 FTSMITH8 500 B$0787 FTSMITH1 1.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$0790 FTSMITH5 5 | -217.3 | -720
320.9245 | 2310.6565 | 720 | 25337.4 | -0.02339 | 515305 FTSMITH8 500 B$0787 FTSMITH1 1.00 1 | Base Case | -127.2 | -720
179.8868 | 2149.6475 | 1195 | 36702.8 | 0.01685 | 515375 WWRDEHV7 345 515407 TATONGA7 345 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | 576.7 | 1195
151.797 | 748.359 | 493 | 21228 | 0.00354 | 515800 GRACMNT7 345 B$0401 BANK 1 1.00 1 | C:514901 CIMARON7 345 515800 GRACMNT7 345 1 | 417.9 | 493
224.7865 | 1123.9325 | 500 | 30647.7 | 0.00995 | 521157 HUGO PP7 345 B$0931 HUGO 1.00 1 | C:510911 VALIANT7 345 521157 HUGO PP7 345 1 | 195.1 | 500
416.179 | 2326.4405 | 559 | -29132.1 | 0.01443 | 523961 POTTER_CO 7 345 B$1717 WAUK 90343-A1.00 1 | C:525832 TUCO_INT 7 345 525833 TUCO765 765 1 | 979.4 | 559
255.8919 | 1430.436 | 559 | -13438.1 | 0.00816 | 523961 POTTER_CO 7 345 B$1717 WAUK 90343-A1.00 1 | Base Case | 668.7 | 559
152.9859 | 4234.651 | 2768 | 42887.4 | -0.02906 | 525832 TUCO_INT 7 345 525833 TUCO765 765 1 | C:511468 L.E.S.-7 345 511543 L.E.S.765 765 1 | -1521.9 | -2768
368.1865 | 2061.8445 | 560 | -25189.7 | 0.01267 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$0814 GE M10223381.00 1 | C:3Wnd: OPEN B$1673 UPDATE DATA 2 | 879.1 | 560
221.7608 | 1241.8605 | 560 | 3991 | 0.00763 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$0814 GE M10223381.00 1 | Base Case | 529.6 | 560
352.7623 | 1975.469 | 560 | -23249.2 | 0.01214 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$1673 UPDATE DATA 1.00 2 | C:3Wnd: OPEN B$0814 GE M1022338 1 | 842.2 | 560
175.6311 | 983.534 | 560 | 23217.7 | 0.00604 | 525832 TUCO_INT 7 345 B$1673 UPDATE DATA 1.00 2 | Base Case | 419.7 | 560
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591006 345 BUS 1 345 591007 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591012 345 BUS 1 345 591013 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591018 345 BUS 1 345 591019 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591024 345 BUS 1 345 591025 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591030 345 BUS 1 345 591031 345 BUS 2 345 1 | C:698853 RACINE2 345 699367 ELM ROAD 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591036 345 BUS 1 345 591037 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591042 345 BUS 1 345 591043 345 BUS 2 345 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591048 345 BUS 1 345 591049 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591054 345 BUS 1 345 591055 345 BUS 2 345 1 | C:700528 MITCHLCO 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591060 345 BUS 1 345 591061 345 BUS 2 345 1 | C:698870 GRANVL2 345 698871 GRANVL3 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591066 345 BUS 1 345 591067 345 BUS 2 345 1 | C:700530 LKFLDXL3 765 765 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591072 345 BUS 1 345 591073 345 BUS 2 345 1 | C:700306 MI-C STA 345 345 700307 MI-D STA 345 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591078 345 BUS 1 345 591079 345 BUS 2 345 1 | C:700306 MI-C STA 345 345 700307 MI-D STA 345 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591084 345 BUS 1 345 591085 345 BUS 2 345 1 | C:700341 MN-K STA 345 345 700531 MN-K STA 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591090 345 BUS 1 345 591091 345 BUS 2 345 1 | C:698901 PT BCH5 345 699556 FOXRIVER 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591096 345 BUS 1 345 591097 345 BUS 2 345 1 | C:700355 GU CTR 5 345 345 700359 IA-H STA 345 345 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.4 | -0.00353 | 591102 345 BUS 1 345 591103 345 BUS 2 345 1 | C:659105 LELANDO3 345 659160 GROTON 3 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591108 345 BUS 1 345 591109 345 BUS 2 345 1 | C:699420 BAIN 1 345 699432 PLS PR1 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591114 345 BUS 1 345 591115 345 BUS 2 345 1 | C:659101 ANTELOP3 345 659218 AVSDC7TY 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591120 345 BUS 1 345 591121 345 BUS 2 345 1 | C:700306 MI-C STA 345 345 700307 MI-D STA 345 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591126 345 BUS 1 345 591127 345 BUS 2 345 1 | C:700549 BL1_F1 765 765 700550 BL2_F2 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591132 345 BUS 1 345 591133 345 BUS 2 345 1 | C:700395 OAKES 345 345 700396 FORMAN 345 345 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591138 345 BUS 1 345 591139 345 BUS 2 345 1 | C:700395 OAKES 345 345 700396 FORMAN 345 345 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591144 345 BUS 1 345 591145 345 BUS 2 345 1 | C:700549 BL1_F1 765 765 700550 BL2_F2 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591150 345 BUS 1 345 591151 345 BUS 2 345 1 | C:699602 HIWAY 22 345 699676 GARDR PK 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591156 345 BUS 1 345 591157 345 BUS 2 345 1 | C:659160 GROTON 3 345 659203 GROTONTY 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591162 345 BUS 1 345 591163 345 BUS 2 345 1 | C:700549 BL1_F1 765 765 700550 BL2_F2 765 765 N1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591210 345 BUS 1 345 591211 345 BUS 2 345 1 | C:698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591216 345 BUS 1 345 591217 345 BUS 2 345 1 | C:698928 WERNER W 345 699785 ROCKY RN 345 1 | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591222 345 BUS 1 345 591223 345 BUS 2 345 1 | C:699450 ST LAKE 345 699451 STL IND 345 Z | -87.4 | -330
126.3411 | 416.9255 | 330 | 68714.5 | -0.00353 | 591228 345 BUS 1 345 591229 345 BUS 2 345 1 | C:693636 BRANCHRVR345 345 699865 SEC 345 1 | -87.4 | -330
TVA
120.1965 | 1662.317 | 1383 | 76943.7 | -0.01702 | 360001 8SHAWNEE FP 500 360002 7SHAWNEE FP 345 1 | C:970041 KEWANEE 765 970050 NELSON 765 S7 | -73.5 | -1383