## Sheet1
Contingency Results
Constraint | Thermal Rating (MVA) | Solve Attempts | Percent Loading % | Contingency | Scenario
ENTERGY
300046 7NEWMAD 345 300103 5NEWMAD 161 1 | 424 | 1 | 103 | 300046 7NEWMAD 345 300103 5NEWMAD 161 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
300046 7NEWMAD 345 300103 5NEWMAD 161 2 | 424 | 1 | 103.3 | 300046 7NEWMAD 345 300103 5NEWMAD 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
300079 5FREDTN 161 344586 5FREDTOWN 161 1 | 191 | 1 | 101.7 | 344974 7LUTESVIL 345 345773 7ST FRANC 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
300106 5NOVELY 161 344001 5ADAIR 161 1 | 167 | 2 | 112 | 344002 7WADAIRTP 345 345436 7PALMYRA 345 N1 | EIPC_S1B13_Pass_3
300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 1 | 505 | 1 | 147.7 | 300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 2 | 505 | 1 | 147.7 | 300740 7SPORTSMAN 345 300741 5SPORTSMAN 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
303222 6ANGIE 230 336131 6ADMSCRK 230 1 | 420 | 1 | 109.1 | 303223 6FRNBRA 230 336137 6SLIDEL 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
334069 6LEWISCREEK 230 334085 6PEACHCREEK 230 1 | 501 | 1 | 145.4 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
334069 6LEWISCREEK 230 334999 LC500 500 1 | 1200 | 1 | 137.7 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
334085 6PEACHCREEK 230 334206 6JACINTO 230 1 | 501 | 1 | 143.9 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
334325 8HARTBRG 500 335192 8NELSON 500 1 | 2595 | 1 | 107 | 336830 8B.WLSN 500 337427 8PERYVIL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
334429 6CHISOLMROAD230 334434 6SABINE 230 1 | 566 | 2 | 152.3 | 334325 8HARTBRG 500 335192 8NELSON 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
335190 6NLSON 230 335192 8NELSON 500 1 | 560 | 2 | 128.2 | 335192 8NELSON 500 335367 8RICHARD 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
335536 6ADDIS 230 335635 6COHEN 230 1 | 361 | 1 | 104.3 | 335536 6ADDIS 230 335665 6TIGER 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
335536 6ADDIS 230 335665 6TIGER 230 1 | 428 | 1 | 135.1 | 335537 6DOWMETR 230 335565 6AIRLQTP 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
335537 6DOWMETR 230 335565 6AIRLQTP 230 1 | 508 | 1 | 107.6 | 335536 6ADDIS 230 335665 6TIGER 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
336130 8BOGALUS 500 336131 6ADMSCRK 230 1 | 1200 | 1 | 113.1 | 336249 ENTERGY_CC03230 336250 69MILE 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
336139 6PNTCHTL 230 500510 MADISON6 230 1 | 398 | 1 | 112.1 | 336130 8BOGALUS 500 336131 6ADMSCRK 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337120 6TILTOB 230 337121 6OAKLAND 230 1 | 480 | 1 | 110.4 | 336830 8B.WLSN 500 337427 8PERYVIL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337121 6OAKLAND 230 337122 6ENID 2 230 1 | 480 | 1 | 111.9 | 336830 8B.WLSN 500 337427 8PERYVIL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337122 6ENID 2 230 337123 6BATESV 230 1 | 480 | 1 | 112.8 | 336830 8B.WLSN 500 337427 8PERYVIL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337162 6FRPORT 230 337163 6TWINKLE 230 1 | 462 | 1 | 103.5 | 337162 6FRPORT 230 337180 6HN LAK 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337304 6MONTGY 230 500170 CLARN 6 230 1 | 412 | 1 | 136 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337368 8MTOLIV 500 337369 6MTOLIV 230 1 | 560 | 1 | 107.6 | 337420 8STERL 500 337561 8ELDEHV 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337368 8MTOLIV 500 337561 8ELDEHV 500 1 | 1732 | 1 | 116.6 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
337561 8ELDEHV 500 337643 8SHERID 500 1 | 1732 | 2 | 112.3 | 337753 8HSEHV 500 337754 8ETTA 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
337921 5MOR-E 161 337927 5GLEASN 161 1 | 223 | 1 | 102.4 | 337922 8P HILL 500 337937 8MAYFL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 1 | 160 | 1 | 100.8 | 338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 2 | 160 | 1 | 100.8 | 338157 5VINEY 161 505420 HERGETT5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
ERCOT
590005 MOSES 345 599892 EASTDC 7 345 1 | 600 | BASE CASE | 144.1 | Base Case | EIPC_S1B13_Pass_3
FRCC
400005 FLACITY 230 400732 MCGREGOR 230 1 | 596 | 1 | 117.7 | 401014 PRINCETON 230 401603 TP NORTH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400119 TURKEY P 230 400732 MCGREGOR 230 1 | 596 | 1 | 118 | 401014 PRINCETON 230 401603 TP NORTH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400177 DAVIE 230 400914 HACIENDA 230 1 | 514 | 1 | 108.1 | 400185 PT EVGLD 230 400525 LAUDRDLO 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400182 LAUDANIA 230 400185 PT EVGLD 230 1 | 584 | 1 | 101.5 | 400185 PT EVGLD 230 400916 GRIFFIN 230 3 | EIPC_S1B1_Pass_3
400185 PT EVGLD 230 400525 LAUDRDLO 230 1 | 514 | 1 | 116.7 | 400525 LAUDRDLO 230 400914 HACIENDA 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400469 SANFORDI 230 402437 DEBARY 230 1 | 796 | 1 | 121.2 | 400469 SANFORDI 230 402580 ALTAMONT 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400525 LAUDRDLO 230 400914 HACIENDA 230 1 | 514 | 1 | 109.6 | 400185 PT EVGLD 230 400525 LAUDRDLO 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400705 SYLVAN 230 400742 SANFORDO 230 1 | 502 | 1 | 133.9 | 400469 SANFORDI 230 402437 DEBARY 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
400705 SYLVAN 230 402585 N LONGWD 230 1 | 502 | 1 | 125.4 | 400469 SANFORDI 230 402437 DEBARY 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402070 PIEDMONT 230 402074 WEKIVA 230 1 | 604 | 1 | 104.9 | 400469 SANFORDI 230 402580 ALTAMONT 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402074 WEKIVA 230 402584 MYRTL LK 230 1 | 604 | 1 | 114.1 | 400469 SANFORDI 230 402580 ALTAMONT 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402267 E CLRWTR 230 402269 LKTRPN-A 230 1 | 637 | 1 | 118.1 | 402269 LKTRPN-A 230 402272 LKTRPN-B 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402269 LKTRPN-A 230 402272 LKTRPN-B 230 1 | 750 | 1 | 116.6 | 402267 E CLRWTR 230 402269 LKTRPN-A 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402591 CURRY FD 230 405716 STANTONW 230 1 | 542 | 1 | 110.6 | 402586 RIO PINR 230 405705 STANTONE 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402878 BARCOLA 230 402887 HINES 230 1 | 1084 | 1 | 116.4 | 402878 BARCOLA 230 402887 HINES 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
402878 BARCOLA 230 402887 HINES 230 2 | 1084 | 1 | 116.2 | 402878 BARCOLA 230 402887 HINES 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
402878 BARCOLA 230 409050 PEBB 230 1 | 1076 | 1 | 106.7 | 402878 BARCOLA 230 406102 WEST 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
403528 MARTIN W 230 407120 SLV_SP_N 230 1 | 385 | 1 | 122.3 | 403522 CR PLANT 230 403526 KING ROAD TP230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405701 SO WOOD 230 405710 C CENTER 230 1 | 367 | 1 | 140.2 | 402583 MEADWD S 230 405704 TAFT 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405702 PERSHING 230 405716 STANTONW 230 1 | 432 | 1 | 118.2 | 405702 PERSHING 230 405716 STANTONW 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
405702 PERSHING 230 405716 STANTONW 230 2 | 432 | 1 | 118.2 | 405702 PERSHING 230 405716 STANTONW 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405704 TAFT 230 405706 AIP 230 1 | 367 | 1 | 137.7 | 405705 STANTONE 230 405712 MAGN RCH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405704 TAFT 230 405710 C CENTER 230 1 | 367 | 1 | 150.9 | 402583 MEADWD S 230 405704 TAFT 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405704 TAFT 230 405712 MAGN RCH 230 1 | 406 | 1 | 124.8 | 405706 AIP 230 405711 LK NONA 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405705 STANTONE 230 405712 MAGN RCH 230 1 | 406 | 1 | 145 | 405706 AIP 230 405711 LK NONA 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
405706 AIP 230 405711 LK NONA 230 1 | 367 | 1 | 145.9 | 405705 STANTONE 230 405712 MAGN RCH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
406104 TENOROC 230 406106 I-STATE 230 1 | 437 | 1 | 110.2 | 402878 BARCOLA 230 406102 WEST 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
407600 HOPKINS 230 407620 SUB 20 230 1 | 459 | 1 | 105.3 | 407600 HOPKINS 230 407610 HOPKINS S 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
407607 SUB 7 230 407620 SUB 20 230 1 | 458 | 1 | 111.8 | 407600 HOPKINS 230 407610 HOPKINS S 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408000 SHELD 230 408050 MOBLEY 230 1 | 637 | 1 | 139.8 | 408000 SHELD 230 408370 JUNEAU 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408000 SHELD 230 408370 JUNEAU 230 1 | 797 | 1 | 126.7 | 408020 DALEMBRY 230 408050 MOBLEY 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408020 DALEMBRY 230 408050 MOBLEY 230 1 | 637 | 1 | 153.2 | 408000 SHELD 230 408370 JUNEAU 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408020 DALEMBRY 230 408400 CHAPMAN 230 1 | 550 | 1 | 119.5 | 408020 DALEMBRY 230 408350 DAVIS ROAD 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408110 OHIO-N 230 408500 11TH AVE 230 1 | 797 | 1 | 117.7 | 408860 SO GIB-S 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408350 DAVIS ROAD 230 408400 CHAPMAN 230 1 | 749 | 1 | 109.3 | 408020 DALEMBRY 230 408350 DAVIS ROAD 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408350 DAVIS ROAD 230 408740 SR60-S 230 1 | 749 | 1 | 105.5 | 408860 SO GIB-S 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408500 11TH AVE 230 408900 B BEND 230 1 | 749 | 1 | 148.2 | 408860 SO GIB-S 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408700 GANNON 230 408840 SO GIB-N 230 1 | 749 | 1 | 148.7 | 408500 11TH AVE 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408740 SR60-S 230 408900 B BEND 230 1 | 749 | 1 | 131.8 | 408860 SO GIB-S 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408840 SO GIB-N 230 408860 SO GIB-S 230 1 | 797 | 1 | 156.5 | 408500 11TH AVE 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
408860 SO GIB-S 230 408900 B BEND 230 1 | 749 | 1 | 182.5 | 408500 11TH AVE 230 408900 B BEND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
HQ
180304 LTD315 315 180317 JCA315 315 1 | 704.9 | 1 | 111.2 | 180317 JCA315 315 180717 JCA735 735 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
180304 LTD315 315 183561 SGBPR21-315D315 2 | 358.2 | 1 | 120.2 | 180304 LTD315 315 183586 SGBPR22-315D315 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
180304 LTD315 315 183586 SGBPR22-315D315 2 | 358.2 | 1 | 126.8 | 180304 LTD315 315 183561 SGBPR21-315D315 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 1 | 720.2 | 1 | 114.8 | 180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 2 | 720.2 | 1 | 114.8 | 180320 RAD315 315 180361 LG1315 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 1 | 1635.3 | 1 | 118.5 | 180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 2 | 1635.3 | 1 | 118.5 | 180349 LG2A 315 181020 RAD315X 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180433 B1-315 315 180434 B2-315 315 1 | 360.2 | 2 | 261.8 | 181020 RAD315X 315 181021 Q348HVDC-INV315 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
180433 B1-315 315 183561 SGBPR21-315D315 2 | 358.2 | 1 | 115.3 | 180433 B1-315 315 180434 B2-315 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180434 B2-315 315 180454 DCHVO2 315 1 | 328 | 1 | 128.4 | 180434 B2-315 315 180642 D_HTV 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180434 B2-315 315 180460 BASQUE 315 1 | 360.2 | 1 | 112.9 | 180434 B2-315 315 180642 D_HTV 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180434 B2-315 315 180642 D_HTV 315 1 | 360.2 | 1 | 148.3 | 180537 O4A315 315 180806 MIC315ZZ 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180453 DCHVO1 315 180460 BASQUE 315 1 | 328 | 1 | 127.8 | 180434 B2-315 315 180642 D_HTV 315 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 1 | 615 | 2 | 123.5 | 180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 2 | 615 | 2 | 123.5 | 180626 CDP345 345 180632 DEL345 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
180705 MAN735 735 189809 ARN<E> 735 1 | 2909.2 | 1 | 107.9 | 180705 MAN735 735 180709 ARN735 735 &2 | EIPC_S1B1_Pass_3
180705 MAN735 735 189909 ARN<F> 735 1 | 2909.2 | 1 | 109 | 180705 MAN735 735 180709 ARN735 735 &1 | EIPC_S1B1_Pass_3
180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 71 | 1218.8 | 1 | 108.7 | 180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 72 | EIPC_S1B1_Pass_3
180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 72 | 1218.8 | 1 | 109.4 | 180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 71 | EIPC_S1B1_Pass_3
180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 73 | 1218.8 | 1 | 108.7 | 180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 72 | EIPC_S1B1_Pass_3
180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 74 | 1218.8 | 1 | 108.7 | 180760 CHU735 735 182359 CHUR-12 230 72 | EIPC_S1B1_Pass_3
181012 PUJ- A 161 184111 GBAIE2 161 1 | 280 | 1 | 172.5 | 181012 PUJ- A 161 184112 GBAIE1 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
181012 PUJ- A 161 184112 GBAIE1 161 1 | 280 | 1 | 172.5 | 181012 PUJ- A 161 184111 GBAIE2 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
181615 PRBKAHT 161 183900 SIMARD 161 1 | 360.3 | 1 | 106.7 | 181615 PRBKAHT 161 183900 SIMARD 161 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
181615 PRBKAHT 161 183900 SIMARD 161 2 | 360.3 | 1 | 106.7 | 181615 PRBKAHT 161 183900 SIMARD 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
181743 HTVREY 161 183321 DFLECH 161 1 | 227.9 | 1 | 134.6 | 181743 HTVREY 161 183305 REYHTV 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
182100 GEN230 230 182272 BEC230 230 1 | 452.8 | 1 | 115.1 | 182100 GEN230 230 182272 BEC230 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
182132 IM 230 230 184026 DALMA 230 1 | 187.6 | 2 | 103.5 | 180604 LTD345 345 180632 DEL345 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
182137 QUE230 230 184026 DALMA 230 1 | 187.6 | 2 | 103.3 | 180604 LTD345 345 180632 DEL345 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
182178 HETRES 230 182188 MAU230 230 1 | 199.2 | 2 | 105.8 | 182178 HETRES 230 182188 MAU230 230 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
183294 DRAYHT 161 183305 REYHTV 161 1 | 227.9 | 1 | 134.8 | 181743 HTVREY 161 183305 REYHTV 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
183294 DRAYHT 161 183321 DFLECH 161 1 | 227.9 | 1 | 134.8 | 181743 HTVREY 161 183305 REYHTV 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
IESO
152050 ALGOMA_TS 220 152056 MISSISSAGI 220 1 | 427 | 2 | 113 | 152050 ALGOMA_TS 220 152056 MISSISSAGI 220 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
152050 ALGOMA_TS 220 152056 MISSISSAGI 220 2 | 427 | 2 | 113 | 152050 ALGOMA_TS 220 152056 MISSISSAGI 220 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
152056 MISSISSAGI 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | 385 | 1 | 112.8 | 152061 WAWA_TS 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152056 MISSISSAGI 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | 385 | 1 | 112.8 | 152061 WAWA_TS 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152056 MISSISSAGI 220 152200 MISSISS_2228220 1 | 243.5 | 2 | 127.4 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
152059 PINARD_TS 220 152086 LIT_LONG_JH2220 1 | 537 | 1 | 143.2 | 152059 PINARD_TS 220 152087 LIT_LONG_JL2220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152059 PINARD_TS 220 152087 LIT_LONG_JL2220 1 | 560 | 1 | 138.2 | 152059 PINARD_TS 220 152086 LIT_LONG_JH2220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152061 WAWA_TS 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | 335 | 1 | 108.3 | 152061 WAWA_TS 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152061 WAWA_TS 220 152063 AUBRY_FLSJ25220 1 | 335 | 1 | 108.3 | 152061 WAWA_TS 220 152062 AUBRY_FLSJ26220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152093 PEDLEY_J 220 152108 WIDDIFIELD 220 1 | 183 | 1 | 100.6 | 152058 O_HOLDEN_TS 220 153050 DES_JOACHIMS220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152116 ECHO_RIVER 220 152117 THRDLINEP22G220 1 | 227.1 | 1 | 150.2 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152116 ECHO_RIVER 220 152200 MISSISS_2228220 1 | 227.1 | 1 | 147.7 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
152117 THRDLINEP22G220 152118 THRDLINEP21G220 1 | 243.5 | 1 | 155.7 | 152056 MISSISSAGI 220 152074 MISSISS_2127220 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
155066 DOBBIN_TS 220 156056 CHERRYWD_DK2220 1 | 239 | 2 | 110.8 | 154000 HAWTHORNE_TS500 155000 LENNOX_TS 500 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
157052 BECK_#2_TS 220 157063 BECK_#2_PA27230 27 | 460 | 1 | 103.1 | 147834 NIAG 345 345 157051 BECK_#2_TS_B345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
158050 TRAFALGAR_TS220 158055 LANTZ_J_T38B220 1 | 556.3 | 2 | 113.8 | 158050 TRAFALGAR_TS220 158056 LANTZ_J_T39B220 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
158050 TRAFALGAR_TS220 158056 LANTZ_J_T39B220 1 | 556.3 | 2 | 113.8 | 158050 TRAFALGAR_TS220 158055 LANTZ_J_T38B220 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
MAPP_CA
667001 HENDAY 4 230 667012 LONGSPR4 230 1 | 348.6 | 2 | 131.5 | 667001 HENDAY 4 230 667012 LONGSPR4 230 3 | EIPC_S1B13_Pass_3
667001 HENDAY 4 230 667012 LONGSPR4 230 2 | 348.6 | 2 | 131.5 | 667001 HENDAY 4 230 667012 LONGSPR4 230 3 | EIPC_S1B13_Pass_3
667001 HENDAY 4 230 667012 LONGSPR4 230 3 | 348.6 | 2 | 131.5 | 667001 HENDAY 4 230 667012 LONGSPR4 230 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
667001 HENDAY 4 230 667426 MAPPCOR_HYS3230 1 | 340.2 | 2 | 137.1 | 667001 HENDAY 4 230 667426 MAPPCOR_HYS3230 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
667001 HENDAY 4 230 667426 MAPPCOR_HYS3230 2 | 340.2 | 2 | 137.1 | 667001 HENDAY 4 230 667426 MAPPCOR_HYS3230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
667028 GR.RPDS4 230 667060 OVERFLO4 230 1 | 191.6 | 1 | 111.8 | 667028 GR.RPDS4 230 667062 VERMIL 4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
667028 GR.RPDS4 230 667062 VERMIL 4 230 1 | 283.6 | 2 | 120 | 667060 OVERFLO4 230 667061 MINTS 4 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
667029 ASHERN 4 230 667062 VERMIL 4 230 1 | 283.6 | 1 | 175.4 | 667028 GR.RPDS4 230 667062 VERMIL 4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
667035 DORSEY 4 230 667053 PORTSOU4 230 1 | 283.6 | 1 | 130.5 | 667035 DORSEY 4 230 667053 PORTSOU4 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
667050 ST.LEON4 230 667052 GLENBOR4 230 1 | 309.1 | 2 | 130.7 | 667035 DORSEY 4 230 667071 NEEPAWA4 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
667053 PORTSOU4 230 667070 CORNWLS4 230 1 | 283.6 | 2 | 168.1 | 667035 DORSEY 4 230 667071 NEEPAWA4 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
667060 OVERFLO4 230 667061 MINTS 4 230 1 | 226.3 | 1 | 100.9 | 667028 GR.RPDS4 230 667062 VERMIL 4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
667062 VERMIL 4 230 667063 ROBLIN 4 230 1 | 256.9 | 1 | 210.5 | 667062 VERMIL 4 230 667064 RAVLAKE4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
667063 ROBLIN 4 230 672615 YORKTON4 230 1 | 227.5 | 1 | 225.4 | 667062 VERMIL 4 230 667064 RAVLAKE4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
667067 RESTON 4 230 667069 SOURSTP4 230 1 | 283.6 | 1 | 187.3 | 667066 VIRDN W4 230 667067 RESTON 4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
667067 RESTON 4 230 672613 AUBURNT4 230 1 | 283.6 | 2 | 213.9 | 672601 BD 4 230 672602 BDX 4 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
667069 SOURSTP4 230 667070 CORNWLS4 230 1 | 279.7 | 1 | 217 | 667062 VERMIL 4 230 667064 RAVLAKE4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
672601 BD 4 230 672613 AUBURNT4 230 1 | 387.2 | 2 | 122.7 | 672601 BD 4 230 672602 BDX 4 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
672630 EBCAMPB4 230 672638 BEATTY 4 230 1 | 408.6 | 1 | 121.4 | 672638 BEATTY 4 230 672649 CODETTE4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
672638 BEATTY 4 230 672649 CODETTE4 230 1 | 525 | 1 | 137.1 | 672638 BEATTY 4 230 672649 CODETTE4 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
672638 BEATTY 4 230 672649 CODETTE4 230 2 | 455.5 | 1 | 158.1 | 672638 BEATTY 4 230 672649 CODETTE4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
672639 STOON E4 230 672640 QE 1 4 230 1 | 262.9 | 1 | 215.7 | 672639 STOON E4 230 672641 QE 2 4 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
672639 STOON E4 230 672641 QE 2 4 230 2 | 262.9 | 1 | 216.1 | 672639 STOON E4 230 672640 QE 1 4 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
672649 CODETTE4 230 672650 NIPAWIN4 230 1 | 356.4 | BASE CASE | 155.3 | Base Case | EIPC_S1B13_Pass_3
MAPP_US
652529 WATERTN3 345 652537 WHITE 3 345 1 | 792 | 2 | 157.2 | 652529 WATERTN3 345 652537 WHITE 3 345 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
652529 WATERTN3 345 652537 WHITE 3 345 2 | 792 | 2 | 157.2 | 652529 WATERTN3 345 652537 WHITE 3 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
659105 LELANDO3 345 659201 LELND1TY 345 1 | 300 | 2 | 166.1 | 659106 LELANDO4 230 659202 LELND2TY 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
659106 LELANDO4 230 659201 LELND1TY 345 1 | 300 | 2 | 162 | 659106 LELANDO4 230 659202 LELND2TY 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
MARITIMES
190004 KESWICK 345 190230 BR3001 345 1 | 880 | 2 | 114.7 | 100002 ORRINGTON 345 190237 BR3016 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
MISO_IN
248404 07VIC161 161 248522 07RATTS 161 1 | 279 | 1 | 100.6 | 249510 08GIBSON 345 253620 10ABB345 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
248435 07NWTVL1 161 253580 10NTVL16 161 1 | 335 | 1 | 240.7 | 253620 10ABB345 345 340562 7REID 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
248435 07NWTVL1 161 340552 5COLEMAN 161 1 | 335 | 1 | 121.1 | 248435 07NWTVL1 161 340552 5COLEMAN 161 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
248435 07NWTVL1 161 340552 5COLEMAN 161 2 | 335 | 1 | 121.1 | 248435 07NWTVL1 161 340552 5COLEMAN 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
249605 08BLOOM 230 249640 08BLOOM2 230 1 | 478 | 1 | 111.8 | 248793 07BLOMNG 345 249605 08BLOOM 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
253620 10ABB345 345 340562 7REID 345 1 | 1430 | 1 | 102.5 | 248435 07NWTVL1 161 253580 10NTVL16 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
340560 5HENDR 161 340569 5HM TP 161 1 | 265 | 1 | 149.5 | 253620 10ABB345 345 340562 7REID 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
MISO_MO_IL
347333 5JOPPA T1 161 347335 5JOPPA 161 1 | 335 | 1 | 117.3 | 346992 7E W FKFT 345 360002 7SHAWNEE FP 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
MISO_W
601012 ROSEAUN2 500 667501 RIEL 2 500 1 | 1905.3 | 3 | 107.4 | 602013 ROSEAU 4 230 667046 RICHER 4 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
601043 NLAX 5 161 602026 MAYFAIR5 161 1 | 216 | 2 | 108.7 | 601043 NLAX 5 161 681531 LAC TAP5 161 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
601043 NLAX 5 161 681531 LAC TAP5 161 1 | 178 | 2 | 127.3 | 601043 NLAX 5 161 602026 MAYFAIR5 161 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
608624 FORBES 4 230 608625 BLCKBRY4 230 1 | 407 | 1 | 100.2 | 601001 FORBES 2 500 601017 CHIS-N 2 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
NEISO
100001 CHESTER 345 190230 BR3001 345 1 | 860 | 2 | 116.9 | 100002 ORRINGTON 345 190237 BR3016 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
100002 ORRINGTON 345 100003 ORR 388 SCAP345 2 | 1429 | 1 | 130.1 | 100004 ORR3023 SCAP345 100005 COOPER MILLS345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
100002 ORRINGTON 345 100004 ORR3023 SCAP345 2 | 1429 | 1 | 143.9 | 100002 ORRINGTON 345 100003 ORR 388 SCAP345 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
100002 ORRINGTON 345 190237 BR3016 345 1 | 1000 | 2 | 101.8 | 190004 KESWICK 345 190230 BR3001 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
100004 ORR3023 SCAP345 100005 COOPER MILLS345 1 | 1429 | 1 | 144.2 | 100002 ORRINGTON 345 100003 ORR 388 SCAP345 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
100005 COOPER MILLS345 100086 MAINE YANKEE345 1 | 1429 | 1 | 119.1 | 100005 COOPER MILLS345 100095 LARRABEE RD 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
104095 DEERFIELD 345 104143 SCOBIE POND 345 1 | 1373 | 2 | 129 | 103710 THREE RIVERS345 104079 NEWINGTON 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
106003 COMERFORD 230 106004 COMERFORD 1T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 100 | Base Case | EIPC_S1B1_Pass_3
106003 COMERFORD 230 106005 COMERFORD 2T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 105.3 | Base Case | EIPC_S1B1_Pass_3
106003 COMERFORD 230 106006 COMERFORD 3T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 105.4 | Base Case | EIPC_S1B1_Pass_3
106003 COMERFORD 230 106007 COMERFORD 4T230 1 | 44.1 | BASE CASE | 105.4 | Base Case | EIPC_S1B1_Pass_3
113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 1 | 1609 | 2 | 104 | 113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 2 | 1405 | 2 | 119.5 | 113264 MILLBURY 345 113265 WACHUSETT 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 1 | 1609 | 2 | 114.6 | 113265 WACHUSETT 345 113950 SANDY POND 345 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
NON_RTO_MIDW
324101 7BLUE LK 345 324134 5BLUE LK 161 1 | 276 | 1 | 101.4 | 324106 7HARDIN 345 324108 7MILLCRK 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
324107 7MIDDLTN 345 324114 7TRIMBLE 345 1 | 1195 | 1 | 103.2 | 324103 7BUCKNER 345 324107 7MIDDLTN 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
341290 5CASEYCO 161 342053 5MARIOEK 161 1 | 84 | 1 | 105.7 | 324100 7ALCALDE 345 324130 5ALCALDE 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
342120 5METCALF 161 342676 5SUMSHAD 161 1 | 312 | 1 | 157 | 342120 5METCALF 161 342676 5SUMSHAD 161 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
342120 5METCALF 161 342676 5SUMSHAD 161 2 | 347 | 1 | 142.8 | 342120 5METCALF 161 342676 5SUMSHAD 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
342676 5SUMSHAD 161 360334 5SUMMER SHAD161 1 | 312 | 1 | 150 | 342683 5SUMSHAT 161 360334 5SUMMER SHAD161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
342683 5SUMSHAT 161 360334 5SUMMER SHAD161 1 | 239 | 1 | 195.8 | 342676 5SUMSHAD 161 360334 5SUMMER SHAD161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
NYISO_A-F
130750 COOPC345 345 130753 FRASR345 345 1 | 1404 | 2 | 106 | 130750 COOPC345 345 147833 MARCY T1 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
130753 FRASR345 345 137200 EDIC 345 1 | 1195 | 2 | 102 | 130753 FRASR345 345 130755 OAKDL345 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
130764 MEYER230 230 134798 Q168PERRY230230 1 | 494 | 2 | 102.5 | 147834 NIAG 345 345 149000 ROCH 345 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
135303 SAWYER77 230 135414 HUNTLEY2 230 1 | 654 | 1 | 112 | 135304 SAWYER78 230 135415 PACKARD2 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
135303 SAWYER77 230 135415 PACKARD2 230 1 | 644 | 1 | 121.4 | 135304 SAWYER78 230 135415 PACKARD2 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
135304 SAWYER78 230 135414 HUNTLEY2 230 2 | 654 | 1 | 112 | 135303 SAWYER77 230 135415 PACKARD2 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
135304 SAWYER78 230 135415 PACKARD2 230 2 | 644 | 1 | 121.6 | 135303 SAWYER77 230 135415 PACKARD2 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
137729 PRINCETWN230230 137730 ROTRDM.2 230 1 | 505 | 1 | 126.1 | 137729 PRINCETWN230230 137730 ROTRDM.2 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
137729 PRINCETWN230230 137730 ROTRDM.2 230 2 | 505 | 1 | 126.1 | 137729 PRINCETWN230230 137730 ROTRDM.2 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1 | 1668 | 2 | 147 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 2 | 1650 | 2 | 146.9 | 147827 MARCY765 765 147833 MARCY T1 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
147840 MOSES W 230 147845 WILLIS E 230 1 | 386 | 1 | 117.6 | 147840 MOSES W 230 147846 WILLIS W 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
147840 MOSES W 230 147846 WILLIS W 230 1 | 386 | 1 | 117.5 | 147840 MOSES W 230 147845 WILLIS E 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
NYISO_GHI
146753 SMAHWAH2 345 217063 WALDWICK 345 1 | 1000 | 1 | 135.1 | 126297 RAMAPO 345 146752 SMAHWAH1 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
NYISO_J_&_K
126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 1 | 747.5 | 1 | 103.3 | 126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 2 | 747.5 | 1 | 103.3 | 126265 COGNTECH 345 126285 GOTHLS S 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
126272 E13ST 45 345 126304 W 49 ST 345 1 | 962 | 2 | 128.6 | 126273 E13ST 46 345 126304 W 49 ST 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
126273 E13ST 46 345 126304 W 49 ST 345 1 | 962 | 2 | 128.6 | 126272 E13ST 45 345 126304 W 49 ST 345 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
126274 E13ST 47 345 147829 ASTOR345 345 1 | 621 | 1 | 110 | 126275 E13ST 48 345 147829 ASTOR345 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
126275 E13ST 48 345 147829 ASTOR345 345 1 | 621 | 1 | 110.1 | 126274 E13ST 47 345 147829 ASTOR345 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
PJM_REST_RTO
235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 1 | 2094 | 2 | 100 | 235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 2 | 2094 | 2 | 100 | 235102 01BELMNT 500 242920 05BELMON 765 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
242510 05BAKER 765 242924 05HANG R 765 1 | 4465 | 1 | 111.5 | 242924 05HANG R 765 242929 05NPROCT 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
242512 05CLOVRD 765 242514 05J.FERR 765 1 | 3176 | 1 | 115.6 | 242525 05KANAWH 345 242526 05KANAWZ 345 00 | EIPC_S1B1_Pass_3
242512 05CLOVRD 765 242524 05CLOVRD 345 10 | 3040 | 2 | 102.7 | 242516 05MOUNTN 765 242920 05BELMON 765 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
242514 05J.FERR 765 242520 05J.FERR 500 1 | 1845 | 1 | 138.4 | 242514 05J.FERR 765 242520 05J.FERR 500 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
242514 05J.FERR 765 242520 05J.FERR 500 2 | 1845 | 1 | 138.4 | 242514 05J.FERR 765 242520 05J.FERR 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6A | 882 | 2 | 111.2 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C | EIPC_S1B13_Pass_3
242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6B | 882 | 2 | 110.2 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C | EIPC_S1B13_Pass_3
242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C | 882 | 2 | 115.4 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6D | EIPC_S1B13_Pass_3
242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6D | 882 | 2 | 115.4 | 242519 05CLOVRD 500 242524 05CLOVRD 345 6C | EIPC_S1B13_Pass_3
242924 05HANG R 765 242929 05NPROCT 765 1 | 4465 | 1 | 104.2 | 242510 05BAKER 765 242924 05HANG R 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
242935 05E LIMA 345 292438 T-130_TAP 345 1 | 1022 | 1 | 120.7 | 242928 05MARYSV 765 940004 05BLUECK 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 1 | 1935 | 1 | 107.6 | 243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 2 | 1935 | 1 | 107.6 | 243208 05JEFRSO 765 248000 06CLIFTY 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
243230 05REYNOL 345 243878 05MEADOW 345 1 | 971 | 2 | 105.2 | 243230 05REYNOL 345 700555 REYNOLDS 765765 N1 | EIPC_S1B13_Pass_3
292438 T-130_TAP 345 296566 R60_TAP 345 1 | 1022 | 1 | 112.1 | 242928 05MARYSV 765 940004 05BLUECK 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
314137 6FREDBRG 230 314138 6MINE RD 230 1 | 797 | 1 | 100.6 | 314212 6FRRIVER 230 314222 6HANOVER 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
314749 6CHARLVL 230 314761 6HOLLY T 230 1 | 586 | 2 | 114.3 | 314907 8DOOMS 500 314910 8CUNNING 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
314758 6GORDNVL 230 314761 6HOLLY T 230 1 | 586 | 2 | 106.4 | 314907 8DOOMS 500 314910 8CUNNING 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
SOCO
339100 6RUSSEL 230 380104 6LEXINGTON 230 1 | 596 | 2 | 113.7 | 312727 6GWD CO 230 339100 6RUSSEL 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
380025 8MCGRAU FORD500 380088 6MCGRAU FORD230 1 | 2016 | 1 | 103.3 | 380020 8BOWEN 500 380021 8MOSTELLER 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380088 6MCGRAU FORD230 380209 6HOPEWELL 230 1 | 497 | 1 | 156.5 | 380020 8BOWEN 500 380021 8MOSTELLER 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380102 6E WATKNSV 1230 380133 6R_E WATKNVL230 1 | 662 | 2 | 100.7 | 312727 6GWD CO 230 339100 6RUSSEL 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
380104 6LEXINGTON 230 380133 6R_E WATKNVL230 1 | 602 | 2 | 110.9 | 312727 6GWD CO 230 339100 6RUSSEL 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
380181 6ROCKY MTN 230 380182 6HAMMOND 230 1 | 807 | 1 | 169.3 | 380181 6ROCKY MTN 230 380198 6PINSON 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380181 6ROCKY MTN 230 380195 6BOWEN +230 1 | 602 | 1 | 119.6 | 380181 6ROCKY MTN 230 380182 6HAMMOND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380181 6ROCKY MTN 230 380198 6PINSON 230 1 | 829 | 1 | 109.3 | 380181 6ROCKY MTN 230 380182 6HAMMOND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380181 6ROCKY MTN 230 389900 8ROCKY MTN 500 1 | 1344 | 1 | 103.3 | 380020 8BOWEN 500 380021 8MOSTELLER 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380196 6CARTERSVL 230 380197 6AMERISTEEL+230 1 | 596 | 1 | 126.3 | 380181 6ROCKY MTN 230 380182 6HAMMOND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380197 6AMERISTEEL+230 382434 6KINGSTON 230 1 | 718 | 1 | 115.4 | 380181 6ROCKY MTN 230 380182 6HAMMOND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380198 6PINSON 230 382434 6KINGSTON 230 1 | 664 | 1 | 125.7 | 380181 6ROCKY MTN 230 380182 6HAMMOND 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
380209 6HOPEWELL 230 381918 6MILTON 230 1 | 497 | 1 | 105.2 | 380020 8BOWEN 500 380021 8MOSTELLER 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
381421 6W MCINTOSH1230 382181 6R_WMCINTSH1230 1 | 1614 | 1 | 100.9 | 382182 6R_WMCINTSH2230 389001 6MCINTOSH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
381424 6W MCINTOSH2230 382182 6R_WMCINTSH2230 1 | 1614 | 1 | 101.3 | 381421 6W MCINTOSH1230 382181 6R_WMCINTSH1230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
382181 6R_WMCINTSH1230 389001 6MCINTOSH 230 1 | 1614 | 1 | 100.9 | 382182 6R_WMCINTSH2230 389001 6MCINTOSH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
382182 6R_WMCINTSH2230 389001 6MCINTOSH 230 1 | 1614 | 1 | 101.3 | 381421 6W MCINTOSH1230 382181 6R_WMCINTSH1230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
382499 8CONASAUGA 500 383045 8CONASAUG CC500 1 | 2598 | 1 | 128.7 | 380181 6ROCKY MTN 230 389900 8ROCKY MTN 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384156 6MILLER6 230 384157 8MILLER8 500 1 | 1613 | 1 | 105.3 | 384374 6S.BESS 6 230 384375 8S.BESS 8 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384202 6BESSGRCO 230 384374 6S.BESS 6 230 1 | 497 | 1 | 105.8 | 384156 6MILLER6 230 384157 8MILLER8 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384234 6CLAY 6 230 385039 6ARGO DS 230 1 | 602 | 1 | 120.2 | 384156 6MILLER6 230 384157 8MILLER8 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384241 6LEEDSTS6 230 385039 6ARGO DS 230 1 | 602 | 1 | 117.3 | 384156 6MILLER6 230 384157 8MILLER8 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384374 6S.BESS 6 230 384375 8S.BESS 8 500 1 | 1593 | 1 | 100.1 | 384156 6MILLER6 230 384157 8MILLER8 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384400 6GASTON 230 384996 6POWERSYS 230 1 | 497 | 1 | 135.4 | 384375 8S.BESS 8 500 385123 8BILLNGSS 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384489 6N SELMA6 230 385500 6AUTAUG6 230 1 | 502 | 1 | 165 | 384375 8S.BESS 8 500 385123 8BILLNGSS 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384511 6SNOWDN6 230 384512 8SNOWDN8 500 1 | 1593 | 1 | 115.6 | 385178 8AUTAUSS8 500 385500 6AUTAUG6 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384595 6WEBB 6 230 384598 6PINCK 6 230 1 | 664 | 1 | 104 | 384598 6PINCK 6 230 384601 6FARLEY 6 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384611 6SAMSON 230 387310 6SHOAL RV 230 1 | 427 | 1 | 129.8 | 387310 6SHOAL RV 230 389999 8SHOAL RV 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
384996 6POWERSYS 230 385058 6FAYETVIL 230 1 | 602 | 1 | 112 | 384375 8S.BESS 8 500 385123 8BILLNGSS 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
385058 6FAYETVIL 230 385897 6CO LINE6 230 1 | 502 | 1 | 136 | 384375 8S.BESS 8 500 385123 8BILLNGSS 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
385178 8AUTAUSS8 500 385500 6AUTAUG6 230 1 | 1593 | 1 | 103.5 | 384375 8S.BESS 8 500 385123 8BILLNGSS 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
387060 6CRIST 230 387069 6BRNTWOOD 230 1 | 502 | 1 | 112.3 | 387000 6BELLVIEW 230 387060 6CRIST 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
SPP_N
530558 KNOLL 6 230 530584 POSTROCK6 230 1 | 398 | 1 | 148.9 | 530582 S HAYS6 230 530584 POSTROCK6 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
530558 KNOLL 6 230 530592 SMOKYHL6 230 1 | 330 | 1 | 125.9 | 530610 POSTROCK765 765 532795 ROSEHIL765 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
530582 S HAYS6 230 530584 POSTROCK6 230 1 | 398 | 2 | 124.3 | 530558 KNOLL 6 230 530584 POSTROCK6 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
530592 SMOKYHL6 230 532873 SUMMIT 6 230 1 | 319 | 1 | 125.2 | 530610 POSTROCK765 765 532795 ROSEHIL765 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
532772 STRANGR7 345 532775 87TH 7 345 1 | 1195 | 1 | 101 | 532769 LANG 7 345 532776 LANG765 765 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1 | 1195 | 1 | 104.4 | 532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 2 | 1195 | 1 | 104.4 | 532772 STRANGR7 345 542982 IATAN 7 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
532926 BAKER 5 161 532932 LITCH 5 161 1 | 211 | 1 | 110.3 | 532937 NEOSHO 5 161 547465 COL 94 5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
532932 LITCH 5 161 547476 ASB349 5 161 1 | 223 | 1 | 122.3 | 532937 NEOSHO 5 161 547465 COL 94 5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
532937 NEOSHO 5 161 547465 COL 94 5 161 1 | 215 | 1 | 161.4 | 532932 LITCH 5 161 547476 ASB349 5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | 224 | 1 | 129.9 | 542980 NASHUA 7 345 542982 IATAN 7 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
541203 NASHUA 5 161 541247 LBRTYWT5 161 1 | 224 | 1 | 100.9 | 541202 SIBLEY 5 161 541250 SIBLEYPL 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | 265 | 1 | 120.3 | 542980 NASHUA 7 345 542982 IATAN 7 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
541230 RNRIDGE5 161 543028 NASHUA-5 161 1 | 334 | 1 | 115.6 | 541212 KCI 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
542969 STILWEL5 161 543053 REDEL 5 161 1 | 334 | 1 | 102.6 | 541198 PECULR 7 345 542968 STILWEL7 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
547465 COL 94 5 161 547469 RIV4525 161 1 | 227 | 1 | 152.8 | 532932 LITCH 5 161 547476 ASB349 5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
SPP_S
500140 CARROLL6 230 500570 MESSICK6 230 1 | 412 | 1 | 169.1 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
500170 CLARN 6 230 500570 MESSICK6 230 1 | 412 | 1 | 150.3 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
500250 DOLHILL7 345 500260 DOLHILL6 230 1 | 717 | 1 | 133.9 | 334325 8HARTBRG 500 511900 NWTXARK500 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
500510 MADISON6 230 500520 MANDEV 6 230 1 | 481 | 1 | 111.5 | 303221 6TALISK 230 336136 6BOGALUS 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
504181 HACKETT 5 161 507182 BONANZA5 161 1 | 177 | 1 | 106.2 | 515341 WHITESD5 161 515343 MASSARD5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
504181 HACKETT 5 161 507185 REVESRD5 161 1 | 177 | 1 | 100.1 | 515341 WHITESD5 161 515343 MASSARD5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
504440 BUFORD 5 161 505460 BULL SH5 161 1 | 167 | 1 | 112 | 338813 5MIDWAY# 161 505460 BULL SH5 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
512635 KERR GR5 161 512686 SALINA 5 161 1 | 261 | 2 | 197.5 | 512635 KERR GR5 161 512711 SALINA2 161 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
512635 KERR GR5 161 512711 SALINA2 161 2 | 261 | 2 | 197.5 | 512635 KERR GR5 161 512686 SALINA 5 161 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
514901 CIMARON7 345 514934 DRAPER 7 345 1 | 717 | 1 | 132.5 | 511468 L.E.S.-7 345 515136 SUNNYSD7 345 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
523959 POTTER_CO 6230 523977 HARRNG_WST 6230 2 | 351 | 1 | 310.9 | 523959 POTTER_CO 6230 524010 CHERRY 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
523959 POTTER_CO 6230 524010 CHERRY 6230 1 | 351 | 1 | 325.2 | 523959 POTTER_CO 6230 523977 HARRNG_WST 6230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
523959 POTTER_CO 6230 524267 BUSHLAND 6230 1 | 351 | 1 | 165.8 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
523977 HARRNG_WST 6230 524044 NICHOLS 6230 1 | 617 | 1 | 106.9 | 523978 HARRNG_MID 6230 524044 NICHOLS 6230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
523978 HARRNG_MID 6230 523979 HARRNG_EST 6230 1 | 798 | 1 | 110.7 | 523959 POTTER_CO 6230 523977 HARRNG_WST 6230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
523978 HARRNG_MID 6230 524044 NICHOLS 6230 2 | 617 | 1 | 106.3 | 523977 HARRNG_WST 6230 524044 NICHOLS 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
523979 HARRNG_EST 6230 524010 CHERRY 6230 1 | 351 | 1 | 251.2 | 523959 POTTER_CO 6230 523977 HARRNG_WST 6230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
524267 BUSHLAND 6230 524623 DEAFSMITH 6230 1 | 350 | 1 | 152.1 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
525213 SWISHER 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | 351 | 1 | 110.9 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
525461 NEWHART 6230 525481 PLANT_X 6230 1 | 351 | 1 | 155.5 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | 502 | 1 | 138.8 | 525830 TUCO_INT 6230 526337 JONES_BUS1 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
525830 TUCO_INT 6230 526161 CARLISLE 6230 1 | 351 | 1 | 162.6 | 525830 TUCO_INT 6230 526337 JONES_BUS1 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
525830 TUCO_INT 6230 526337 JONES_BUS1 6230 1 | 351 | 2 | 249.6 | 525830 TUCO_INT 6230 526161 CARLISLE 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
526269 LUBBCK_STH 6230 526338 JONES_BUS2 6230 2 | 351 | 1 | 125.9 | 526269 LUBBCK_STH 6230 526337 JONES_BUS1 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
526269 LUBBCK_STH 6230 526525 WOLFFORTH 6230 1 | 351 | 1 | 123.8 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
526435 SUNDOWN 6230 526525 WOLFFORTH 6230 1 | 351 | 1 | 116.3 | 525524 TOLK_EAST 6230 525830 TUCO_INT 6230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
TVA
360033 8UNION MS 500 360541 8PLEASANT HL500 1 | 1732.1 | 1 | 102 | 336830 8B.WLSN 500 337427 8PERYVIL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360034 5UNION MS 161 360219 5TUPELO MS 161 1 | 299.2 | 1 | 121.4 | 360034 5UNION MS 161 361413 5BELDEN MS T161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360036 5WEST POINT 161 361529 5STARKVLE SS161 1 | 227.5 | 2 | 104 | 360035 8WEST POINT 500 360688 8CLAY 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
360081 8SEQUOYAH NP500 360662 8BRADLEY TN 500 1 | 2598.1 | 1 | 106.2 | 380181 6ROCKY MTN 230 389900 8ROCKY MTN 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360101 5J SEVIER #2161 361061 5GREENVL TP1161 1 | 237.3 | 1 | 113 | 360102 8PHIPPS B NP500 360103 5PHIPPS B NP161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360103 5PHIPPS B NP161 360705 5JSEV C34 TP161 3 | 472.1 | BASE CASE | 108.4 | Base Case | EIPC_S1B1_Pass_3
360169 5PICKWICK HP161 361168 5KIMB CL MS 161 1 | 163.1 | 1 | 102.4 | 360033 8UNION MS 500 360541 8PLEASANT HL500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360204 5S PHILADEL 161 360242 5PHILADEL MS161 1 | 223.1 | 1 | 132.9 | 360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360204 5S PHILADEL 161 361120 5PEARL RIV T161 1 | 227.5 | 1 | 125.8 | 360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360214 5BATESVILLE 161 361623 5E BATESVILE161 1 | 299.2 | 1 | 117.9 | 360033 8UNION MS 500 360541 8PLEASANT HL500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360230 5COFFEEVILLE161 361172 5WATER VLY T161 1 | 299.2 | 1 | 107.3 | 360033 8UNION MS 500 360541 8PLEASANT HL500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360236 5COLUMBUS MS161 361052 5WEYERHSR TP161 1 | 227.5 | 1 | 110.4 | 360528 5CLAYTON VLG161 361290 5LAKESIDE MS161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | 299.2 | 1 | 106.7 | 360204 5S PHILADEL 161 360242 5PHILADEL MS161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360243 5LEAKE MS 161 361120 5PEARL RIV T161 1 | 223.1 | 1 | 116.9 | 360242 5PHILADEL MS161 361250 5SEBASTOPOL 161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360283 5ALBERTVILLE161 384332 5ATTALLA5 161 1 | 193 | 1 | 107.2 | 384234 6CLAY 6 230 384247 6ONEONTA6 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360334 5SUMMER SHAD161 360354 5LAFAYETT TN161 1 | 227.5 | 1 | 125.3 | 360334 5SUMMER SHAD161 361603 5E GLASGOW T161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360334 5SUMMER SHAD161 361603 5E GLASGOW T161 1 | 227.5 | 1 | 115.1 | 360334 5SUMMER SHAD161 360354 5LAFAYETT TN161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360469 5WHITE PINE 161 361061 5GREENVL TP1161 1 | 181.8 | 1 | 108.3 | 360102 8PHIPPS B NP500 360103 5PHIPPS B NP161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360541 8PLEASANT HL500 360612 8BENTON MS 500 1 | 1732.1 | 1 | 101.9 | 336830 8B.WLSN 500 337427 8PERYVIL 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360662 8BRADLEY TN 500 383045 8CONASAUG CC500 1 | 2598 | 1 | 104 | 380181 6ROCKY MTN 230 389900 8ROCKY MTN 500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360724 5FREEPORT #1161 365579 5OAKVILLE 161 1 | 222 | 1 | 100.3 | 360024 5FREEPORT TN161 360725 5FREEPORT #2161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
360724 5FREEPORT #1161 365935 5SHELBY DR 161 1 | 222 | 1 | 104.7 | 360024 5FREEPORT TN161 360725 5FREEPORT #2161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
361113 5GLASGOW TP 161 361114 5BRISTOW TAP161 1 | 210.3 | 1 | 103.6 | 360334 5SUMMER SHAD161 360354 5LAFAYETT TN161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
361113 5GLASGOW TP 161 361603 5E GLASGOW T161 1 | 227.5 | 1 | 108.3 | 360334 5SUMMER SHAD161 360354 5LAFAYETT TN161 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
361172 5WATER VLY T161 361623 5E BATESVILE161 1 | 299.2 | 1 | 110.7 | 360033 8UNION MS 500 360541 8PLEASANT HL500 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
VACAR
304070 6PERSON 230 314697 6HALIFAX 230 1 | 608 | 2 | 108 | 242512 05CLOVRD 765 242514 05J.FERR 765 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
304248 6ANSONVL 230 304358 6BOWMN T 230 1 | 398 | 2 | 112.6 | 304377 8RICHMON 500 306104 8NEWPORT 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
304248 6ANSONVL 230 306145 6OAKBORO 230 1 | 398 | 2 | 113.3 | 304377 8RICHMON 500 306104 8NEWPORT 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
304358 6BOWMN T 230 304985 6LILESVL 230 1 | 398 | 2 | 112.5 | 304377 8RICHMON 500 306104 8NEWPORT 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
304985 6LILESVL 230 306145 6OAKBORO 230 1 | 398 | 2 | 110.7 | 304377 8RICHMON 500 306104 8NEWPORT 500 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 1 | 840 | 1 | 145 | 306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 2 | 840 | 1 | 153.3 | 306100 8ANTIOCH 500 306112 6ANTIOCH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 1 | 796.6 | 1 | 137 | 306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 2 | 796.6 | 1 | 137 | 306110 6ALLEN 230 306121 6CATAWBA 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
306110 6ALLEN 230 306164 6WOODLWN 230 2 | 659.7 | 1 | 103 | 306110 6ALLEN 230 306164 6WOODLWN 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 1 | 717 | 1 | 154.3 | 306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 2 | 717 | 1 | 154.2 | 306112 6ANTIOCH 230 306140 6MITCH R 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 1 | 401.1 | 2 | 115.3 | 306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 2 | EIPC_S1B13_Pass_3
306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 2 | 401.1 | 2 | 115.3 | 306130 6HARRISB 230 306145 6OAKBORO 230 1 | EIPC_S1B13_Pass_3
306139 6MCGUIRE 230 306154 6RIVRBEN 230 1 | 617.5 | 1 | 113.8 | 306139 6MCGUIRE 230 306154 6RIVRBEN 230 2 | EIPC_S1B1_Pass_3
306139 6MCGUIRE 230 306154 6RIVRBEN 230 2 | 617.5 | 1 | 113.8 | 306139 6MCGUIRE 230 306154 6RIVRBEN 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3
306141 6MORN ST 230 306144 6NEWPORT 230 1 | 401.1 | 1 | 104.3 | 306103 8MCGUIRE 500 306139 6MCGUIRE 230 A1 | EIPC_S1B1_Pass_3
370015 6SRS 230 380115 6VOGTLE +230 1 | 1020 | 1 | 101.1 | 312721 6PURRYSB 230 389001 6MCINTOSH 230 1 | EIPC_S1B1_Pass_3